## PRVA STRAN
Investitor: |  | OBČINA RADLJE ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi
Objekt: |  | CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
Št.projekta: |  | 02/2016-A
Datum: |  | 18.junij 2020
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C. ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
D. STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
E. OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| + 22% DDV |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
OPOMBE!
- Cene so projektantske in informativne !!!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
-Vsak ponudnik je dolžan preveriti ustreznost izračunov pri vnesenih formulah. Za morebitne napake v formulah ne odgovarjamo.

## NASLOV1
Investitor: |  | OBČINA RADLJE ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi
Objekt: |  | CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
Št.projekta: |  | 02/2016-A
Datum: |  | 18.junij 2020
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
A. GRADBENA DELA
I. | Zemeljska dela |  | 0
II. | Betonska dela |  | 0
III. | Tesarska dela |  | 0
IV. | Zidarska dela: |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela |  | 0
II. | Krovsko - kleparska dela |  | 0
III. | Montažna dela: |  | 0
IV. | Stavbno pohištvo |  | 0
V. | Tlakarska dela |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| + 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## OPOMBE
UVODNE OPOMBE POPISA
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne opomba:
1) Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2) Pomembna opomba:
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- v ceni posamezne postavke morajo biti zajeti vsi potrebni fasadni,delovni in pomožni odri
- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbeglede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo varnostnega načrta, vključno z nadzorom koordinatorja varstva pri delu
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov
-izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
- izdelavo demontažnih načrtov
- Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
Izvajalec mora izdelati vzorce v merilu 1:1 za elmente, aktere zahteva arhitek in/ali naročnik. Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo
- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
- Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

## ZEMELJSKA
II. | Zemeljska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA! Vsa zemeljska dela je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu !!
OPOMBA: količine se lahko spremenijo glede na podatke geomehanika
1. | Strojni izkop za objekt v zemljišču III. Ktg., z nakladanjem in odvozom v trajno dpeonijo izvajalca Obračun po m3 v raščenem stanju | m3 | 165 | 0 | 0
2. | Planiranje planuma +-3cm, s potrebnim utrjevanjem | m2 | 243 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava gramozne tamponske podlage pod talno ploščo v debelini cca 30 cm (debelino določiti glede na geomehanske zahteve) ter zasip okoli objekta; nasipanje, razstiranje, planiranje, z nabijanjem do ustreznega modula zbitosti Ev2>= 100 MPa. Obračun po m3 v utrjenem stanju | m3 | 82 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja zemlje (cca 4m3) ter posaditev drevesa v zračni prostor | kpl | 1 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BETONSKA
III. | Betonska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in vgrajevanje betona C12/15, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1. Podložni beton debeline 10 cm pod pasovnimi temelji . Obračun po m3 | m3 | 3.8 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC3, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1.
| - pasovni temelji | m3 | 11.9 | 0 | 0
| - talna plošča deb.20cm, površina zalikana za polaganje HI | m3 | 31 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC3, XD3, S3, CI 0,2, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1.
| -plošča tlaka ZU2, v naklonu, deb.15cm | m3 | 6.1 | 0 | 0
4. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500, ne glede na prerez. (količine vpisane na podlagi podatka od statika) | kg | 6520 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TESARSKA
IV. | Tesarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev | m2 | 42.1 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža opaža roba talne plošče višine 15-20cm | m1 | 92.2 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža opaža roba estriha za vgradnjo talnih konvektorjev, opaž višine 20cm | m1 | 49.8 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža opaža čelnih ploskev stopnic, višine do 15cm | m1 | 11 | 0 | 0
5. | Vsi potrebni delovni in fasadni odri, za ves čas gradnje in vse faze del | kpl | 1 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
V. Zidarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacija iz bitumenskih trakov kot npr. FIDIA P deb.4mm, kompletno z itumenskim premazom. | m2 | 152 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja vertikalne hidroizolacija iz bitumenskih trakov , izvedeno dvoslojno, kot npr. FIDIA P deb.2x4mm, kompletno z bitumenskim premazom ter zaščito z izolacijo XPS deb.10,0cm. Izolacija se navari na izvedeno stavbno pohištvo oz. fasadnme stene do višine +30cm nad koto terena. | m2 | 72 | 0 | 0
3. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z PP mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
* OPOMBA! DILATACIJE ESTRIHA NA MESTIH DILATACIJ FINALNEGA TLAKA - GLEJ TLORIS PRITLIČJA
a. | T1 - večnamenski prostor, hodnik, čajna kuhinja, pisarna:
-mikro armirani plavajoči cem. estrih s PP vlakni, strojno fino zaglajen, dilatiran od sten za 0,5 cm, deb.6,0cm
-PVC folija deb 0,3mm
-ekstrudirani polistiren, kot npr. URSA XPS N-III-L, deb.12,0cm
| -penjeni PE trak 5 mm, kot npr. ETHAFOAM 222F | m2 | 129.7 | 0 | 0
b. | T2 - sanitarni prostori:
-mikro armirani plavajoči cem. estrih s PP vlakni, strojno fino zaglajen, dilatiran od sten za 0,5 cm, deb.6,0cm
-PVC folija deb 0,3mm
-ekstrudirani polistiren, kot npr. URSA XPS N-III-L, deb.12,0cm
| -penjeni PE trak 5 mm, kot npr. ETHAFOAM 222F | m2 | 11.2 | 0 | 0
c. | PVC folija 0,3mm, pod talno ploščo | m2 | 160 | 0 | 0
d. | ZU1- vhod - predpražnik:
-polimercementna hidroizolacija, npr. HIDROSTOP elastik A+B ali Sikalastic 152
| -mikro armirani cem. estrih s PP vlakni, strojno fino zaglajen, deb.3,7cm | m2 | 2.4 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi, kompletno z vsemi fazonskimi elementi in tesnenji, priklopi z obdelavami na jaške ter betonsko posteljico in polno obbetoniranje:
| -zaščitna cev fi 110mm, Stigmaflex | m1 | 3 | 0 | 0
| -zaščitna cev fi 50mm, Stigmaflex | m1 | 3 | 0 | 0
| -PVC cev, fi 75mm -za kondenz | m1 | 43 | 0 | 0
| -PVC cev SN4, fi 110mm | m1 | 19 | 0 | 0
5. | Dobava in izdelava kanalizacijskih jaškov, izdelanih iz betonskih cevi, kompletno z vsemi betonskim dnom, obdelavo muld, izdelavo vseh priklopov cevi, ploščo ter LTŽ pokrovi:
a. | jašek iz betonske cevi fi 60/100cm, LTŽ pokrov 60x60cm | kos | 1 | 0 | 0
b. | peskolov iz betonske cevi fi 40/100cm, INOX pokrov 60x60cm | kos | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava AB temelja toplotne črpalke, dim. 100x50x60cm, debelina stene 10cm. Beton C 25/30. | kpl | 1 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža nosilnih stebrov iz FE profilov fi 140/7,1mm, spodaj siderna pločevina 380/380/20mm (vijačeno 4x M20/180) ter zgoraj vezna pločevina 260/260/15mm (lesni vijak 4x12/130). Višina stebra 3750mm. Obdelava vroče cinakno in prašno barvano. Obračun po izdelanem in obdelanem stebru. | kos | 5 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža raznih kovinskih zaključnih profilov pri izvedbi obdelave atik, zaključkov izolacij na fasadi ipd., izdelano iz zgibanje pločevine ali profilov, obdelava vroče cinkano, komplet z veznim in pritrdilnim materialom. Ocena. | kg | 350 | 0 | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KROVSKA
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba hidroizolacije ravne strehe, kompletno s potrebno podlago, vsemi zaključki, tesnenji, izvedba vseh slojev po sestavi projektanta arhitekture za izvedbo strehe v sestavi :
a. | S1 - ravna streha - ekstenzivna ozelenitev
-ozelenitev s Sedumi (3 faze); deb.5-15 cm
-lahki substrat
-geotekstil GEODREN PEIT 150
-drenažno zbiralni sloj S Felt VS 140
-enoslojna HI koreninsko odporna membrana, armirana iz fleksibilnega poliolefina npr. Sarnafil TS 77-18 1,8 mm, termoplastično zavarjena, mehansko pritrjena v podlago z ustreznimi vijaki, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev in priključkov po navodilih dobavitelja
-izolacija PIR FA / EPS / XPS, rezan v naklonu 2% po načrtu strehe, deb. min 20cm
-parna zapora Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
| -vodoodbojna plošča OSB3, deb.18mm, montirana na izdelano leseno konstrukcijo | m2 | 157 | 0 | 0
b. | S2 - ravna streha
-enoslojna HI koreninsko odporna membrana, armirana iz fleksibilnega poliolefina npr. Sarnafil TS 77-18 1,8 mm, termoplastično zavarjena, mehansko pritrjena v podlago z ustreznimi vijaki, obodno zvezno fiksirana, izvedba prebojev in priključkov po navodilih dobavitelja
-izolacija PIR FA / EPS / XPS, rezan v naklonu 2% po načrtu strehe, deb. min 20cm
-parna zapora Sarnavap 2000E, na spojih tesnjen z butilnim trakom
| -vodoodbojna plošča OSB3, deb.18mm, montirana na izdelano leseno konstrukcijo | m2 | 90.7 | 0 | 0
2. | Izvedba zaključkov in obrob iz pocinkane in barvane pločevine, deb. 0,6mm, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom.
a. | perforirana peščena letev višine 15-20cm, med S1 in S2 | m1 | 50.2 | 0 | 0
b. | zaključna obroba strehe, RŠ 25cm | m1 | 62.4 | 0 | 0
c. | kapa atike zračnega prostora pri drevesu, RŠ 35cm | m1 | 8.8 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža odduhov v ravni strehi, kompletno z vsem delom in materialom za kvalitetno izvedbo. Odduhi so izdelani iz pocinkane, barvane pločevine, | kos | 2 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža odvodnjavanja ravne strehe, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala.
a. | vtočnik DN 100, z električnim ogrevanjem | kos | 2 | 0 | 0
b. | vertikalna odtočna cev DN 100, izolirana | m1 | 10 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža raznih obrob iz vročecinkane , barvane pločevine (RAL po izbiri projektanta), vključno s podložnim in pritrdilnim materialom.Obračun po m2 razvite površine. Debeline pločevine 0,6 mm | m2 | 1 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MONTAŽNA
III. | MONTAŽNA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izdelava, dobava in montaža lesene konstrukcije strehe objekta, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialim, zaključki in finalnimi obdelavami.
Pri izvedbi upoštevati detajlne načrte za konstrukcijo!
a. | nosilci dim.16x36cm, iz lesa GL 24h, dolžine 1320cm, na zaključkih konično rezani. Lege je potrebno vijačiti v spodnje stene s 5x TORX 8450 za prevzem striga sile potresa v Y smeri! | kos | 5 | 0 | 0
b. | špirovci dim.6x24cm, iz lesa C24, dolžine 1800cm, na zaključkih konično rezani. Špirovce se vijači z lesnim vijakom 8/340 na vsak spoj. | kos | 17 | 0 | 0
c. | zavetrovanje s trakovi 2+2 BNA 204050, vijaki CNA 4,0x60, izvedba po detajlih | m1 | 41 | 0 | 0
d. | venec okoli zračnega prostora drevesa, prereza dim.16x60cm, iz lesa GL 24h | m1 | 8.8 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža lesenih montažnih sten objekta, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialim, zaključki in finalnimi obdelavami.
Vse panelne stene so vertikalni paneli - pokončniki v enem kosu do vrha pasnice.
Spoje sten spajati z lesnimi vijaki 12/200+podložka fi 30mm, v razmaku e=70cm.
Pri izvedbi upoštevati detajlne načrte za konstrukcijo!
Izvedba sten v sestavi:
a. | fasadna stena F2:
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
-lesena nosilna konstrukcija, okvirna, les C24, dim. 16/2x8cm, skupaj deb.16,0cm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.16,0cm
-mavčno vlaknena plošča deb.1x12,5mm
| -mavčno vlaknena plošča deb.1x10,0mm | m2 | 40.5 | 0 | 0
b. | fasadna stena F3:
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
-lesena nosilna konstrukcija, okvirna, les C24, dim. 16/2x8cm, skupaj deb.16,0cm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.16,0cm
-mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
| -vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm | m2 | 14.3 | 0 | 0
c. | notranja stena Z1:
-mavčno vlaknena plošča deb.10mm
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
-lesena nosilna konstrukcija, okvirna, les C24, dim. 10/4x8cm, skupaj deb.10,0cm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.10,0cm
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
| -mavčno vlaknena plošča deb.10mm | m2 | 34.9 | 0 | 0
d. | notranja stena Z2:
-vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm
-mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
-lesena nosilna konstrukcija, okvirna, les C24, dim. 10/4x8cm, skupaj deb.10,0cm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.10,0cm
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
| -mavčno vlaknena plošča deb.10mm | m2 | 6.8 | 0 | 0
e. | notranja stena Z3:
-mavčno vlaknena plošča deb.10mm
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
-lesena nosilna konstrukcija, okvirna, les C24, dim. 16/2x8cm, skupaj deb.16,0cm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb. 5,0cm
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
| -mavčno vlaknena plošča deb.10mm | m2 | 38.9 | 0 | 0
f. | notranja stena Z4:
-vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm
-mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
-lesena nosilna konstrukcija, okvirna, les C24, dim. 10/4x8cm, skupaj deb.10,0cm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.5,0cm
-mavčno vlaknena plošča deb.15mm
| -mavčno vlaknena plošča deb.10mm | m2 | 23.3 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža suhomontažnihih notranjih sten objekta, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialim, zaključki in finalnimi obdelavami.
Pri izvedbi upoštevati bandažiranje v kvaliteti Q2 in vgradnjo vogalnikov.
Izvedba sten v sestavi:
a. | notranja stena Z5:
- mavčnokartonska plošča deb.2x12,5mm
-podkonstrukcija : jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.5,0cm
| - mavčnokartonska plošča deb.2x12,5mm | m2 | 12.8 | 0 | 0
b. | notranja stena Z6:
- vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm
- mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
-podkonstrukcija : jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.5,0cm
| - mavčnokartonska plošča deb.2x12,5mm | m2 | 6.4 | 0 | 0
c. | notranja stena Z7:
- vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm
- mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
-podkonstrukcija : jekleni profili, npr. KNAUF CW 75, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm
-vmes mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.5,0cm
- mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
| - vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm | m2 | 9.8 | 0 | 0
d. | notranja stena Z8:
- vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm
- mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
-podkonstrukcija : jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm
-instalacijski prostor 35,0cm
- mineralna volna, Knauf Insulation TI 140W, deb.5,0cm
-podkonstrukcija : jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm
- mavčnokartonska plošča deb.1x12,5mm
| - vodoodbojna mavčnokartonska plošča deb.1x15,0mm | m2 | 3.4 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža spuščenega stropa iz akustičnih mineralnih plošč 600x600mm, kompletno z podkonstrukcijo z vidnimi profili in obešanjem višine do 80cm. Vključno z vsemi izrezi za luči in rešetke. Strop v sestavi ST1 | m2 | 45.7 | 0 | 0
5. | Izdelava obloge stropa na izdelano leseno konstrukcijo strehe, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim matreialom in zaključki, v sestavi:
a. | obloga stropa v sestavi S1 :
-izolacija iz mineralne volne deb.2x 12 cm, Knauf Insulation DP-5, vgrajena med leseno noislno konstrukcijo
-vodoodbojna OSB 3 plošča deb.18mm
| -mavčno vlaknena plošča deb.10mm | m2 | 140.9 | 0 | 0
b. | obloga stropa v sestavi S2 in vertikala pri odprtini za okno :
-izolacija iz mineralne volne deb.2x 12 cm, Knauf Insulation DP-5, vgrajena med leseno nosilno konstrukcijo
-vodoodbojna OSB 3 plošča deb.18mm
-vodoodbojna mavčno vlaknena plošča deb.10mm
| -tankoslojni zaključni omet | m2 | 97.7 | 0 | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža lesenih oblog objekta, z vsemi potrebnimi podkonstrukcijami, zaključki, tesnenji in zaključnimi obdelavami:
a. | fasadna obloga F2 in F3:
-leseni morali 4/4, iz macesnovega lesa, oljeno z UV odpornim oljem, vijačeno v podkonstrukcijo z RF vijaki
-zračni prostor 4,0cm
-Alu podkonstrukcija-Alu distančni profili, 18 cm
| -mineralna volna z steklenim voalom, npr. TERVOL FPL, deb.14,0cm | m2 | 63.7 | 0 | 0
b. | notranja obloga Z1 in Z2: | m2 | 63.7 | 0 | 0
-leseni morali 4/4 v kombinaciji z deskami deb.2,0cm, iz macesnovega lesa, oljeno z UV odpornim oljem, vijačeno v podkonstrukcijo z RF vijaki
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ST.POHIŠTVO
IV. | STAVBO POHIŠTVO
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA! Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati tudi zadnjeveljavne sheme projektanta, katere so sestavni del razpisne dokumentacije!!
OPOMBA!
Ponudnik mora projektantu in nadzoru predložiti: "Izdelava vzorčnega okna v merilu 1:1, skupaj z vsemi zaključki...".
OPOMBA: - VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA! - PRED IZDELAVO ELEMENTOV SE IZDELA DELAVNIŠKI NAČRT, KI GA MORA POTRDITI PROJEKTANT! - VSE SPREMEMBE USKLADITI S PROJEKTANTOM ARHITEKTURE, PO DOGOVORU Z INVESTITORJEM!
1. | Izdelava, dobava in montaža oken, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom, izvedena po opisu:
O1 - leseno enokrilno okno , dim. 180x120cm
| - okno ČAJNA KUHINJA, PISARNA - leseni profili lepljeni iz več plasti, troslojna zasteklitev - toplotna izolativnost Uw=0,9W/m2K s standardnim steklom (Ug=0,6 W/m2K po EN 637) - zvočna izolativnost Rw=35 dB - troslojna zasteklitev 4/14/4/14/4 - odpiranje ventus - okovje tipsko eloksirano - vgradnja v leseno steno d=43cm - zunanja lesena špaleta deb. 2,0 cm po celotnem obodu okna - notranja okenska polica lesena deb. 2,0 cm z zaobljeni robovi, zaključki tipski - dvojno tesnenje po celem obodu z EPDM tesnili - montaža stavbnega pohištva po RAL smernicah | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža vrat, izdelanih po izboru in opisu projektanta. Upoštevati je potrebno ves potreben pritrdilni material in okovje:
a. | Mv1, enokrilna vrata, dim. 90x215cm
- notranja vrata v čajno kuhinjo in sanitarije - leseni objemni podboj prilagojen debelini stene - leseno krilo, debeline 4,0cm, končna obdelava po izboru projektanta - vgradnja v mavčnokartonsko steno 15 cm - nastavljiva nasadila - Alu odbojnik z gumjasto oblogo
| -cilindrična ključavnica, sistemska, RF kljuka po izboru | kos | 3 | 0 | 0
b. | DV1 - ENOKRILNA DRSNA VRATA V PISARNO IN HODNIK , dim.103/210cm: - okvir vgradni mehansko zaprt sistem - krilo masivno leseno, končna obdelava po izboru projektanta - Rf kljuka vgreznjena oliva, ključavnica sistemska cilindrična - vgradnja v leseno steno 21cm
| -cilindrična ključavnica, RF vgreznjena oliva | kos | 2 | 0 | 0
c. | SS1, predelna stena kabine v sanitarijah, dim. 163x215cm, z v vrati sv.širine 60cm
- vgradnja v mavčnokartonsko in leseno steno - polnila v Fe 20/40 profilih, prašno barvano, barva po izboru projektanta - polnila Fundermax d=2mm, barva po izboru projektanta - višina predelne stene 215cm, spodaj spodrezano 15,0 cm. - v konstrukcijo vgrajena enokrilna vrata sv. mere 60/215, iste konstrukcije - Rf WC zapah, signalizacija prosto zasedeno in odpiranje v primeru nesreče - Rf stojke in vezni material - kljuka za oblačila in odbojnik za vrata
| -tipski RF zapah za sanitarije, RF kljuka po izboru | kos | 2 | 0 | 0
d. | LZ1 - LESENA ZGIBNA STENA dim.229/270cm, štiridelna: - vgradnja v mavčnokartonsko in leseno steno - krilo in fiksna maska Fundermax d=2mm, barva po izboru projektanta - višina zgibne stene 270cm, zgoraj fiksna maska 50,0cm
| -RF kljuka po izboru | kos | 2 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža avtomatskihi drsnih vrat dim. 2x100/250cm -oznaka AV1:
| Drsna vrata so opremljena z vso avtomatiko in krmiljenjem, masko pred avtomatiko, tipskim okovjem, talno ključavnico in mehanizmom za ročno odpiranje vrat. Drsni krili iz triplex 10 mm kaljenenega stekla, alu pokrivna maska, elektronika z mikroprocesorjem, elektronska ključavnica, varnostna fotocelica, senzor RK31 za avtomatsko odpiranje, komandno stikalo z devetimi funkcijami: avtomatsko delovanje, samo izhod, avtomatsko zimsko (reducirano) odpiranje, samodejni prehod z zimskega na letni režim ob velikem številu prehodov, stalno odprto, zaklenjeno, reset. V primeru požara se morajo vrata odpreti in ostati odprta! Izpolnjevanje požarno varnostnih smernic MautSchR (199 | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža ALU steklene fasade F1:
-konstrukcija iz Alu profiliov z prekinjenim toplotnim mostom, vidni profili, profili širine 35mm, kot npr. SCHUCO AWS FWS 35 PD.SI, barva po izboru arhitekta, raster vertiklanih profilov cca 120cm
-zasteklitev troslojno izolacijsko steklo, Uf= 1,00 W/m2K, Rw.p = 38,0 dB
-del okna v debelini tlaka, 20cm, toplotnoizolacijski element
Fasadna zasteklitev je višine 350+20cm v tlaku. Kompletno s potrebno kovinsko podkonstrukcijo in RAL montažo.
V del fasade-vhod vgrajena avtomatska drsna vrata AV1 - upoštevano v ločeni postavki!
| Obračun po m1 izvedene fasade. | m1 | 35.9 | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža ALU steklene fasade F1 - zračni prostor pri drevesu:
-konstrukcija iz Alu profiliov z prekinjenim toplotnim mostom, vidni profili, profili širine 35mm, kot npr. SCHUCO AWS FWS 35 PD.SI, barva po izboru arhitekta, raster vertiklanih profilov cca 120cm
-zasteklitev troslojno izolacijsko steklo, Uf= 1,00 W/m2K, Rw.p = 38,0 dB
-del okna v debelini tlaka, 20cm, toplotnoizolacijski element
Fasadna zasteklitev je višine 350+20cm v tlaku. Kompletno s potrebno kovinsko podkonstrukcijo in RAL montažo.
V del fasade so vgrajena enokrilna vrata svetlke dim. 60x240cm.
| Obračun po m1 izvedene fasade. | m1 | 7.6 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
V. | Tlakarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | cena/postavko
1. | Dobava in polaganje talne keramike. Keramika po izboru projektanta arhitekture - keramika I. kvalitete, velikoformatna, R9/10,sive fuge, križi 1,5mm, kompletno z vsem potrebnim veznim materialom in fugiranje stikov. Keramika je položena glede na sheme polaganja. Vključno z obstenkimi zaključki. Tlak T1. | m2 | 129.7 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje talne keramike. Keramika po izboru projektanta arhitekture - keramika I. kvalitete, kot npr. VILEROY&BOCH GRANIFLOR 913d, dim. 20x20cm, temno sive fuge, križi 1,5mm, kompletno z vsem potrebnim veznim materialom in fugiranje stikov. Keramika je položena glede na sheme polaganja. Tlak T2. | m2 | 11.2 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje stenske keramike. Keramika po izboru projektanta arhitekture - kot npr. VILEROY&BOCH PRO ARCHITEKTURA, keramika 20/20cm, bordure 5/5cm, kompletno z vsem potrebnim veznim materialom in fugiranje stikov. V ceni upoštevati tudi vodoodbojni premaz podlage. Keramika je položena glede na sheme polaganja. Stki s talno keramiko in vogali zakitani s trajnoelastičnim kitom v barvi fugirne mase. | m2 | 48.4 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja predpražnika dim. 200/120cm, ščetke v Alu lamelah, kot npr. Emco DIPLOMAT Typ 517 RK, kompletno z RF okvirjem. Sestava ZU 1 | kos | 1 | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
VI. SLIKOPLESKARSKA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Slikanje mavčnokartonskih sten in stropov . V postavki je zajeto priprava podlage z očiščenjem, glajeno, kitano in opleskana z disperzijsko barvo, RAL 9010. | m2 | 376.5 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## elektroinstalacije
3. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
3.1. | POPIS MATERIALA IN DEL - FINANČNI PREDRAČUN ZA JAKI TOK:
Dobava in montaža
3.1.1. | Razdelilnik R-1 sestavljen iz :
podometne pločevinaste omarice dimenzij
600x800x200 mm z zapirali temeljno in
| finalno pleskano, s ključavnico | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo LA 63A | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo KS 10-3/1 | kos | 3 | 0 | 0
| zaščitno stikalo FID 40/0,3A | kos | 2 | 0 | 0
| varovalka ETIMAT 6-20A | kos | 35 | 0 | 0
| varovalka ETIMAT /3/6-32A | kos | 3 | 0 | 0
| varovalka KZS68/10-16A, 30mA | kos | 2 | 0 | 0
prenapetostni odvodnik "ISKRA ZAŠČITE"
| tip PROTEC CR, 15kA | kos | 4 | 0 | 0 |  |  | 4
| signalna svetilka SST-R,Z, 230V | kos | 1 | 0 | 0 |  | 1
| IR 11 rele 230V, 10A | kos | 5 | 0 | 0
| fotorele 230V, vključno s fotocelico | kos | 1 | 0 | 0
stikalna ura digitalna "Schrack"
| BZ 326 427 z dvema preklopnima kontaktoma | kos | 1 | 0 | 0
| kontaktor dvopolni "Schrack" BZ 326 437, 230V, 20A | kos | 5 | 0 | 0
| zbiralnica N-PE 12+2 tkg | kos | 8 | 0 | 0
| zbiralnica Cu 50x10mm | kg | 6 | 0 | 0
| podporni izolator | kos | 16 | 0 | 0
| uvodnica Pg11-36 | kos | 84 | 0 | 0
| vrstne sponke VS 95 | kos | 5 | 0 | 0
| vrstne sponke VS 4 | kos | 75 | 0 | 0
| drobni in vezni material |  | 10% | 0 | 0
| S K U P A J |  |  |  | 0
3.1.2. | Stikalni tablo ST-1 sestavljen iz:
podometne plastične omarice “GEWISS”
| GW 24 236+ GW 32 406+ GW 32 006 | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo GW 30 004 | kos | 6 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 10 | 0 | 0
| S K U P A J |  |  |  | 0
3.2.1. | Svetilke komplet s flourescentnimi
ali navadnimi žarnicami, predstikalnimi
napravami in vsem montažnim priborom
Pred naročilom svetilk preveriti tipe in število svetilk glede na opremo!
"S1" | "INTRA" GYON SDI MPR 3360+2460 lm 36+31W 840 1986 mm FO IP40 white ali podobna | kos | 2 | 0 | 0
"S2" | "INTRA" NITOR R SOP 1290 lm 14W 840 FO IP44 white/white ali podobna | kos | 7 | 0 | 0
"S3" | "INTRA" PIPES T S DECO 2050 lm 22W 840 FO 36° white ali podobna | kos | 30 | 0 | 0
| 9000-2 surface track 2000 mm white | kos | 2 | 0 | 0
| 9000-3 surface track 3000 mm white | kos | 12 | 0 | 0
| L joint internal 9011 white | kos | 4 | 0 | 0
| T jointernal internal feed R 9015 white | kos | 2 | 0 | 0
| T jointernal internal feed L 9016 white | kos | 2 | 0 | 0
| Joint element 9003 white | kos | 4 | 0 | 0
| Ceiling bracket S-9000/111 | kos | 34 | 0 | 0
Vgradna linija znotraj
| lineled line RV 4500K 24V 14,4W/m,l=9m+15,3m+9m | kos | 1 | 0 | 0
| DRIVER LED 150/24 24V | kos | 3 | 0 | 0
| DRIVER LED 50/24 24V | kos | 1 | 0 | 0
Vgradna linija zunaj
| KALIS 65 LINE RV SOP starting 4290 lm 58W 840 3091 mm FO | kos | 1 | 0 | 0
| KALIS 65 LINE RV SOP central 4290 lm 58W 840 3082 mm FO , white | kos | 3 | 0 | 0
| KALIS 65 LINE RV SOP central 3900 lm 52W 840 2802 mm FO, white | kos | 1 | 0 | 0
| KALIS 65 LINE RV SOP end 1170 lm 16W 840 851 mm FO white | kos | 1 | 0 | 0
3.2.2. | Stikala, tipkala, vtičnice sestavljive iz kvalitetne stikalne osnove,
nelomljivega okvirja in pokrovčka, kompletno z dozo
prizvajalca "BERKER" bele barve tip Modul 2
| navadno p. o. | kos | 4 | 0 | 0
| vtičnica 230V 16A p. o. z otroško zaščito | kos | 26 | 0 | 0
| vtičnica 230V 16A p. o. s pokrovčkom, z otroško zaščito | kos | 12 | 0 | 0
| priključnica 230/400V p. o. | kos | 25 | 0 | 0
dvojna vtičnica 250V/16A, katera
zajema dozo, uvodnico, dvojni okvir, distančno
| uvodnico | kos | 3 | 0 | 0
nadometna vtičnica, katera zajema dozo, uvodnico,
vtičnica 230V 16A, 3 polna, 6h, s pokrovčkom
| "GEWISS" GW 62499, IP67 | kos | 4 | 0 | 0
| prenapetostna zaščita razred "D" 5kA Thorsman | kos | 5 | 0 | 0
3.2.3. | Vodniki, položeni na kabelske kanale
ali uvlečeni v izolirne cevi in parapetne
kanale komplet z vezavo:
| NYM-J - PP-Y 3x1,5mm2 | m | 185 | 0 | 0
| NYM-J - PP-Y 4x1,5mm2 | m | 85 | 0 | 0
| NYM-J - PP-Y 5x1,5mm2 | m | 125 | 0 | 0
| NYM-J - PP-Y 7x1,5mm2 | m | 25 | 0 | 0
| NYM-J - PP-Y 3x2,5mm2 | m | 485 | 0 | 0
| NYM-J - PP-Y 5x2,5mm2 | m | 85 | 0 | 0
| NYY-J - PP00-Y 5x16mm2 | m | 125 | 0 | 0
| žica Py 4mm2 | m | 95 | 0 | 0
| žica Py 6mm2 | m | 125 | 0 | 0
| žica Py 16mm2 | m | 85 | 0 | 0
3.2.4. | Izolirne cevi položene v liti beton,
tlak, podomet ali trde cevi nadomet
cevi položene pod leseno steno, strop, steno so samogasne
komplet z vsem montažnim priborom:
| PN 16 mm | m | 145 | 0 | 0
| PN 23 mm | m | 95 | 0 | 0
| CS 16 mm | m | 245 | 0 | 0
| CS 23 mm | m | 165 | 0 | 0
| CS 50 mm | m | 85 | 0 | 0
3.2.5. | Parapetni kanal "Elba" bele barve
dobava in montaža:
| Osnova pločevinastega kanala TAS130/72, 2,5m | kos | 1 | 0 | 0
| Pokrov kanala, l=2,5m | kos | 1 | 0 | 0
| Zaključek kanala | kos | 2 | 0 | 0
| Pregrada kanala dolžine, l=2,5m | kos | 1 | 0 | 0
3.2.6. | Talni kanali "Thorsman"
dobava in montaža:
Pred naročilom potrebno preveriti izvedbo tlaka in naročilo po potrebi spremeniti!
OSNOVA TALNE DOZE RKF190
dimenzij 330x330mm, kompletno spodnožjem in pokrovom
| debelina pokrova 10mm (244x244mm) | kos | 4 | 0 | 0
vtičnica nadoometn
| pokrov za razvodno dozo RKF 190 (244x244mm) | kos | 4 | 0 | 0
nadgradna doza z ohišjem AC_TELITANK_T4L
z vgrajenimi štirim šuko vtičnicami pritjenimi na pokrov doze,
priključni kable Olfleks 3x2,5mm2-l=1m, na koncu vtikač
| 230V,16A,IP67, Vtičnica2xRJ45 UTP, kat 6 | kos | 4 | 0 | 0
3.2.7. | Kabelske police komplet s pokrovi, spojnimi konzolami,
veznim in pritrdilnim priborom:
kabelska polica PK200 komplet s pokrovi in
| spojnim, veznim in pritrdilnim priborom | m | 20 | 0 | 0
3.2.8. | Ostali material in dela:
priklop avtomatike, tipal, loput, motornih
| ventilov, žaluzij, ventilatorjev, črpalk | kos | 14 | 0 | 0
| sodelovanje s serviserjem ogrevanja | ur | 8 | 0 | 0
| sodelovanje s serviserjem prezračevanja | ur | 8 | 0 | 0
| IR senzor 360 stopinj, vgradnji | kos | 2 | 0 | 0
| IR senzor 180 stopinj, vgradnji | kos | 2 | 0 | 0
| IR senzor 180 stopinj, nadgradnji zunaj, IP54 | kos | 1 | 0 | 0
3.2.9. | funkcionalni preizkus instalacije | kos | 1 | 0 | 0
3.2.10. | izvedba instalacijskih meritev in izdaja zapisnika | kos | 1 | 0 | 0
3.2.11. | izvedba meritev osvetljenosti delovnih površin | kos | 1 | 0 | 0
3.2.12. | izvedba meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave | kos | 1 | 0 | 0
| S K U P A J ELEKTROINSTALACIJE JAKEGA TOKA |  |  |  | 0
3.3. | Telefonske in računalniške inštalacije z napravami:
Dobava in montaža:
3.3.1. | Telefonski ali računalniški priključek za F2TP kabel
kategorije 6, konektorjem B,
za vgradnjo v parapetni kanal
| LANmark 6, Snap-in konektor, UTP, Cat 6 | kos | 12 | 0 | 0
doza za vgradnjo v podometno dozo, komplet z okvirjem,
| protiprašnim pokrovčkom za 1x cat.6 | kos | 2 | 0 | 0
doza za vgradnjo v podometno dozo, komplet z okvirjem,
| protiprašnim pokrovčkom za 2x cat.6 | kos | 5 | 0 | 0
3.3.2. | Vodniki položeni na kabelske kanale
ali uvlečeni v izolirne cevi in parapetne
kanale komplet z vezavo:
| kabel UTP cat. 6 4x2x0,52 Nexans | m | 280 | 0 | 0
3.3.3. | Zaključevanje kabla:
| zaključevanja kabla v vtičnici | kos | 12 | 0 | 0
| ranžiranje UTP kablov na panelu | par | 48 | 0 | 0
3.3.4. | Izolirna cev negorljiva položena v steno, tlak, strop:
| CS 16mm | m | 265 | 0 | 0
| CS 23mm | m | 50 | 0 | 0
| Stigmafleks 50 mm | m | 14 | 0 | 0
| PEHD 50 mm | m | 40 | 0 | 0
3.3.5. | Glavni delilnik MK sestavljen iz:
zidna komunikacijska omara 19" ZE 56550 O.D.M.,
višine 12HE 601mm, širine 560mm, globine 500 mm,
kompletno z ogrodjem, s steklenimi vrati s ključavnico,
podnožjem, z odprtino na dnu in na vrhu ustrezno zaščitena
z mrežo, možnost namestitve ustreznih
| ventilatorjev za prisilno prezračevanje, | kos | 1 | 0 | 0
| patch panel 24xRJ 45 | kos | 1 | 0 | 0
| urejevalnik kablov 2HE | kos | 2 | 0 | 0
| pločevinasta polica za 19" omaro | kos | 2 | 0 | 0
panel s petimi vtičnicami 230V, 50Hz za 19" omaro
| s prenapetostno zaščito razreda "D" 5kA | kos | 2 | 0 | 0
| patch kabli 4 parni dolžine 1,5m RJ45/RJ 45 | kos | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3.6. | Meritve računalniške inštalacije cat. 6, izdaje zapisnika | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Rekapitulacija šibkotočnih inštalacij in opreme:
3.3. | Telefonske in računalniške inštalacije z napravami |  |  |  | 0
| SKUPAJ ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
3.4. | STRELOVODNE INŠTALACIJE IN OZEMLJITVE:
3.4.1. | Ozemljilo položeno v tla okrog objekta, ograj, rampe in vhodov,
delno ob kablih, izvedeno z pocinkanim valjancem
| FeZn P 25x4 mm | m | 245 | 0 | 0
3.4.2. | Lovilni vodi položeni po strehi, vodi za povezavo
kovinskih mas in delnih odvodov, izvedeni
| Al žica 8 mm Legura | m | 185 | 0 | 0
3.4.3. | Križna sponka zalita z vročim bitumenom
| za povezavo ozemljila v zemlji ali betonu | kos | 8 | 0 | 0
3.4.4. | Križna sponka za povezavo strehe z lovilnimi
| vodi, odtočnimi cevmi in kovinskimi masami | kos | 4 | 0 | 0
3.4.5. | Cevna objemka kot držalo vodnika za montažo po
| vertikalnih odtočnih ceveh 120 mm, Rf 8 mm | kos | 24 | 0 | 0
3.4.6. | Žlebna sponka za povezavo žlebov in kovinskih
| obrob | kos | 4 | 0 | 0
3.4.7. | Nosilec strešnih lovilnih vodov za Al žica 8 mm | kos | 160 | 0 | 0
3.4.8. | Zidna podpora za pritrditev lovilnih vodov | kos | 28 | 0 | 0
3.4.9. | Zidna podpora za pritrditev odvoodov do merilnih sponk | kos | 16 | 0 | 0
3.4.10. | Povezava in izenačitev potencialov sanitarij,
kuhinje, hidrantov, strojev, anten in jaškov s
| sponkami (1/2”-5/4”) | kos | 26 | 0 | 0
3.4.11. | Povezava kovinskih konstrukcij,
| kovinskih vrat in mas z varjenimi spoji | kos | 8 | 0 | 0
3.4.12. | Povezava kovinskih mas z vijačnimi spoji | kos | 12 | 0 | 0
3.4.13. | Izvedba merilnih spojev s sponkami | kos | 4 | 0 | 0
3.4.14. | Mehanska zaščita | kos | 4 | 0 | 0
3.4.15. | Izvedba meritev in izdaja zapisnika | kos | 1 | 0 | 0
| S K U P A J S T R E L O V O D |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| Jakotočne inštalacije |  |  |  | 0
| Šibkotočne inštalacije |  |  |  | 0
| Strelovodne inštalacije in ozemljitve |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | EUR

## strojne instalacije
5.8 POPIS MATERIALA IN DEL
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1.0 | STROJNO INSTALACIJSKA DELA V ZEMLJI
1.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA - ZUNAJ
1. | Dobava in montaža PE 100 tlačne cevi za hladno vodo pod nivojem terena
| PE d32 | m | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža prehodni kos iz PE/DN ter pritrdilni in tesnilni material
| PE d32 / DN 25 | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža cev iz polietilena, predvidena kot zaščitna cev za vodovod. Zaščitna cev mora biti montirana kot celota, spojke niso dovoljene, Polmer krivljenja R=20d, vključno zatesnitev preboja skozi temeljno ploščo
| DN110 | m | 4 | 0 | 0
4. | Priklop na vodomerni jašek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
za montažo v nasutju
| DN 75 | m | 27 | 0 | 0
| DN 110 | m | 14 | 0 | 0
| Skupaj vodovod in kanalizacija - zunaj: |  |  |  | 0
1.2 | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE - ZUNAJ
1. | Dobava in montaža cevi za toplotno črpalko ZRAK/VODA proizvod Mitsubishi tip PUHZ-SHW140YHA:
| - antivibracijski podstavek za montažo zunanje enote in betonski podstavek v skladu z navodili proizvajalca toplotne črpalke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zaščitna cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto, DN50 | m | 4 | 0 | 0
| - zaščitna cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto, DN110 | m | 4 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj ogrevanje in pohlajevanje - zunaj: |  |  |  | 0
1.3 | REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.1 | VODOVOD IN KANALIZACIJA - ZUNAJ |  |  |  | 0
1.2 | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE - ZUNAJ |  |  |  | 0
1.0 | SKUPAJ STROJNO INSTALACIJSKA DELA V ZEMLJI |  |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu niso zajeta gradbena in električarska dela, potrebna za izvedbo instalacij. V popisu ni zajeta zunanja kanalizacija. Material naveden v popisu se lahko zamenja z drugim materialom, ki ima enake ali bolšje lastnosti od materiala v popisu
Pred nabavo se je potrebno z investitorjem ter projektantom notranje opreme dogovoriti o tipih in barvi posameznih elementov sanitarne opreme
Ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST ali DIN standardih in mora imeti ustrezni CE znak in potrdilo proizvajalca o skladnosti.
Ves material, ki je v stiku s pitno vodo mora ustrezati SIST EN805 in pravilniku o pitni vodi Ur. l. RS št. 19/2004, ter evropski normi EN 1717.
2.0 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
2.1 | VODOVOD - NOTRANJA INSTALACIJA
1. | Dobava in montaža krogličnega ventila, vključno pritrdilni in tesnilni material
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža vmesnega kosa za poznejšo montažo filtra za vodo, vključno ves potrebni montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža predizolirane alumplast cevi v kolutu za hladno vodo, vključno fazonski kosi, pritrdilni in tesnilni material
| 26x3,0 | m | 9 | 0 | 0
| 20x2,0 | m | 4 | 0 | 0
| 16x2,0 | m | 10 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža predizolirane alumplast cevi v kolutu za toplo vodo (debelejša izolacija), vključno fazonski kosi, pritrdilni in tesnilni material
| 16x2,0 | m | 7 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža armaturnega priključka
| 20-1/2 "– enojni | kos | 1 | 0 | 0
| 16-1/2 "– enojni | kos | 7 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža iztočna-polnilna pipa DN 15, vključno tesnilni in pritrdilni material
|  | kos | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža tlačnega bojlerja Gorenje Tiki GT10U, V=9,9 L, vključno ves potrebni montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem Sikla)
|  | kg | 35 | 0 | 0
| Skupaj notranja vodovodna instalacija: |  |  |  | 0
2.2 | ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | Dobava in montaža PP (polipropilenske) kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. NIZKOŠUMNA
Medij: voda max. 90°C
| DN 40 | m | 16 | 0 | 0
| DN 50 | m | 6 | 0 | 0
| DN 75 | m | 5 | 0 | 0
| DN 110 | m | 2 | 0 | 0
2. | Priklop na strešno oddušno kapo (izvede jo izvajalec strehe), vključno s tesnilnim obročem ter prehodno cevjo in ostali potrebni montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža suhi talni sifon s PRIMUS smradno zaporo, tip HL, vključno ves potrebni montažni material
|  | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem Sikla)
|  | kg | 10 | 0 | 0
| Skupaj odtočna kanalizacija: |  |  |  | 0
2.3 | SANITARNA OPREMA
1. | Dobava in montaža kompletnega stranišča, na vodno izpiranje sestoječega iz:
1 podometni izplakovalnik (Geberit UP 320)
1 konzolna WC školjka Ceramica Dolomite linija Gemma 2 ali podobno
1 aktivirna tipka Geberit Sigma 20 bela
1 WC ščetka in stojalo
1 držalo za WC papir
1 pritrdilni in tesnilni material
|  | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestoječega iz:
1 umivalnik Ceramica Dolomite linija Gemma 2 ali podobno
1 stoječa enoročna armatura za umivalnik s spojnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
1 sifon
1 podometna konzola
1 pritrdilni in tesnilni material
|  | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestoječega iz:
1 pisoar Ceramica Dolomite linija Volga ali podobno
1 ročna armatura za pisoar
1 sifon
1 podometna konzola
1 pritrdilni in tesnilni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža elementov za pomivalno korito
1 priključek za hladno vodo za pomivalno korito
1 odtok za korito
1 priključek za vodo za tlačni bojler
1 pipa za pomivalno korito
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj sanitarna oprema: |  |  |  | 0
2.4 | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in preizkusni zagon
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Klorni šok ter pridobitev izvida vode s strani pooblaščene institucije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB 1 ter garancije za opremo in izvedbo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Transportni stroški
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izpiranje vodovodne instalacije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
2.5 | REKAPITULACIJA STROŠKOV
2.1 | VODOVOD - NOTRANJA INSTALACIJA |  |  |  | 0
2.2 | ODTOČNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.3 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
2.4 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu niso zajeta gradbena in električarska dela, potrebna za izvedbo instalacij. Material naveden v popisu se lahko zamenja z drugim materialom, ki ima enake ali bolšje lastnosti od materiala v popisu
Pred nabavo se je potrebno z investitorjem ter projektantom notranje opreme dogovoriti o tipih in barvi posameznih elementov sanitarne opreme
Ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST ali DIN standardih in mora imeti ustrezni CE znak in potrdilo proizvajalca o skladnosti.
Ves material, ki je v stiku s pitno vodo mora ustrezati SIST EN805 in pravilniku o pitni vodi Ur. l. RS št. 19/2004, ter evropski normi EN 1717.
3.0 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
3.1 | PREZRAČEVANJE
1. | Dobava in montaža dovodne prezračevalne naprave, ki vključuje:
* filter G4
* ventilator
* el. grelnik 6kW
V=750 m3/h, dP=150 Pa
| Systemair TLP 315/6,0 | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zajemna zaščitna alu rešetka kot npr. PZAL S 450x450, vključno tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža protipovratna loputa BDS 315, vključno tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža odvodnega ventilatorja, vključno montažni material
V=750 m3/h, dP=150 Pa
| Systemair K 250 L SILEO | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža izpušna zaščitna alu rešetka kot npr. PZAL S 450x450, vključno tesnilni in montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža 3-stopenjski regulator vrtljajev MTP20, vključno tesnilni in montažni material
|  | kpl | 2 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža dušilnik zvoka , vključno tesnilni in montažni material
| DN 315, L=1m | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža okroglega kanala iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 1946, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material
| DN 315 | m | 4 | 0 | 0
| DN 250 | m | 18 | 0 | 0
| DN 200 | m | 14 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 1946, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material
| T kos ø250 – ø315 – ø250 | kos | 2 | 0 | 0
| T kos ø250 – ø200 – ø200 | kos | 4 | 0 | 0
| Koleno ø250 - 45º | kos | 4 | 0 | 0
| Koleno ø200 - 90º | kos | 4 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža toplotne izolacije za zajem ter dovod zraka, Armaflex tip AF/plošče debeline 19 mm
|  | m2 | 14 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža dovodne rešetke, proizvod Systemair, z možnostjo količinske regulacije, vključno montažni in tesnilni material
| NOVA-A-2-1 325x225 + reg. nastavek VR1 | kos | 4 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža odvodne rešetke, proizvod Systemair, z možnostjo količinske regulacije, vključno montažni in tesnilni material
| NOVA-A-1-1 325x225 + reg. nastavek VR1 | kos | 4 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža komore za vgradnjo dovodne in odvodne rešetke, vključno montažni in tesnilni material
|  | kpl | 8 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža odvodni ventilator MF 100/4", vključno zunanja zaščitna rešetka ter montažni in tesnilni material
| V=50 m3/h | kpl | 2 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža vratne rešetke AR-4P, vključno montažni material
| 425x125 mm | kpl | 4 | 0 | 0
16. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem Sikla)
|  | kg | 50 | 0 | 0
17. | Zagon prezračevalne naprave s strani pooblaščene osebe in nastavitev pretokov po projektu ter meritve prezračevanja in poučitev uporabnika
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj prezračevanje: |  |  | , | 0
3.2 | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE
1. | Dobava toplotne črpalke ZRAK/VODA proizvod Mitsubishi tip PUHZ-SHW140YHA, toplotne moči 14,00 kW pri A-15ºC/W45ºC, hladilna moč 12,5 kW, območje delovanja: gretje od -28° do +24°C, priprava sanitarne vode od -28° do +35°, hlajenje od -15°C do +46°C, sestoječ iz:
- avtomatskega zagona po prekinitvi napajanja
- polnjenjem hladilnega medija
- kompleta z montažnim in pritrdilnim materialom ter kompletno kabelsko povezavo naprav in tipal
- zunanje tipalo
- komplet s priključitvijo na električno omrežje, prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter nastavitev regulacije
- povezovalnih bakrenih cevi - toplotno predizolirane z izolacijo za hladilne sisteme z možnostjo polaganja na prostem (UV zaščita), za možnost povezave reverzibilnih naprav (temperaturno območje do +150°C). Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex DUOSPLIT (ali podobno). Cevi so namenjene za razvod po objektu ter vidno po strehi ali fasadi.
za tekočo fazo:
| Cu 9,52 | m | 7 | 0 | 0
za plinsko fazo:
| Cu 15,88 | m | 7 | 0 | 0
Ustreza proizvod MITSUBISHI, tip PUHZ-SHW140YKA2
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava notranja enota sistema ECODAN v hydrobox kompaktni izvedbi, z vgrajenim toplotnim izmenjevalcem R410A/H2O, raztezno posodo, cevnim električnim grelnikom, vso interno cevno in elektro povezavo ter z regulacijskim vezjem PAC-IF061-E in upravljalnikom PAR-W31MAA
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Velika Britanija
TEHNIČNI PODATKI:
'- ploščni toplotni izmenjevalec MWA2
'- ne vsebuje bojlerja za sanitarno vodo
'- temperaturno območje priprave vode: ogrevanje 25-60°C, sanitarna voda 40-60°C
'- temperaturno območje priprave vode: hlajenje 5-25°C
'- raztezna posoda: 10 L / 1 bar
'- obtočna črpalka: Grundfos UPM2K 15-75 130
'- varnostni ventil: ogrevanje 3 bar, sanitarna voda 10 bar
'- varovalo pretoka vode: min 5.0 L/min
'- električno napajanje (brez elektro grelca) 1F/220~240V/50Hz
'- cevni električni grelec - moč 2 kW, napajanje 1F/230~240V/50Hz, 1×16A
'- cevni priključek - voda G1, medij R410A fi 9.35 / 15.88 mm
'- območje delovanja naprave - temperatura okolice: 0-35 °C, ≤ 80 % R.H.
'- šumnost 28 dB
avtomatika za ogrevanje in pohlajevanje, ena direktna veja za radiatorje ter ena mešalna veja za talne konvektorje,
vključno vsa potrebna tipala ter ves potrebni montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Montaža toplotne črpalke
DO 8m inštalacije med zunanjo in notranjo enoto
- postavitev Z.E. na pripravljen betonski temelj (podstavek) ali nosilne stenske konzole
- pritrditev topl. izmenjevalca
- odvod kondenza iz zunanje enote do 1m oddaljenosti od enote
- 2 x preboj skozi lahko steno (s = do 40 cm), vrtanje izvrt. fi 60 mm
- Cu povezava izoliranih cevi: 1/4", 1/2" do 8m
- elektro povezava TČ Zubadan in regulacijo in povezava s temp. senzorja
- priklop električnega dovodnega kabla na notranjo enoto (el. kabel dobavi in pripelje do enote elektrikar)
- vakumiranje sistema
- zagon sistema skupaj s preizkusnim delovanjem in pojasnjevanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
Opomba: montaža ne vsebuje vodne povezave (vodoinštalerska
dela) na lokalni vodni sistem (sanitarni, ogrevalni)!
Vsa dodatna dela za montažo se zaračunajo po dejansko uporabljenem materialu in porabljenem delu.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža zalogovnik ogrevalne vode WPPS 130, V=130 L, vključno ves potrebni montažni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje/pohlajevanje DN 50, dovod 1xDN40, odvod 1xDN20 in 1xDN40, 1 x izpust, parozaporna izolacija 19 mm, vključno ves potrebni montažni material
|  | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kroglični ventili z navojnimi priključki, vključno s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 15 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 3 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža magnetnega lovilca nečistoč, vključno s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža nepovratnega ventila z navojnimi priključki, vključno s tesnilnim materialom
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža mešalnega ventila z motornim pogonom, vključno s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 40 | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža obtočne črpalke Grundfos, vključno s tesnilnim in montažnim materialom
V=0,2 m3/h pri 15 kPa
| Alpha2 25-40 | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža obtočne črpalke Grundfos, vključno s tesnilnim in montažnim materialom
V=2,5 m3/h pri 20 kPa
| Alpha2 25-60 | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža raztezne posode za ogrevanje V=15 L, vključno montažni in tesnilni material
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnika
|  | kos | 4 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža bakrene cevi za ogrevanje/pohlajevanje z izolacijo, vključno z vsemi potrebnimi fitingi in pritrdilnim ter tesnilnim materialom ter toplotno-parozaporno izolacijo ustrezne debeline
| 42x1,5 – 25 mm | m | 20 | 0 | 0
| 35x1,5 – 19 mm | m | 18 | 0 | 0
| 28x1,5 – 19 mm | m | 40 | 0 | 0
| 22x1,0 – 13 mm | m | 22 | 0 | 0
| 18x1,0 – 13 mm | m | 28 | 0 | 0
| 15x1,0 – 13 mm | m | 48 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža manometra s pipico od 0-6 bar
|  | kos | 4 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža termometra od 0 do + 100 st. C
|  | kos | 8 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža panelnega radiatorja s sredinskim priključkom, vgrajenim termostatskim ventilom, termostatska glava, čep z izpustom, vključno montažni material, proizvod Vogel&Noot
| 22VM/600/1200 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/600/800 | kpl | 2 | 0 | 0
| 21VM/900/600 | kpl | 1 | 0 | 0
| 21VM/900/400 | kpl | 1 | 0 | 0
| 21VM/600/400 | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža priključka za radiator, dvocevni sistem, kotni, vključno montažni in tesnilni material,
|  | kos | 6 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža talnega konvektorja za ogrevanje/pohlajevanje, avtomatika ter priključni ventili, vključno montažni in tesnilni material
| TKH-13 200x34x14/L/2C/45/AT60,RV,VP2,03,T01/114D | kpl | 1 | 0 | 0
TKH-13
| 200x34x14/D/2C/45/AT60,RV,VP2,03,znižana leva stranica/114D | kpl | 1 | 0 | 0
TKH-13
| 275x34x14/D/2C/60/ VP2,03,znižana desna stranica/114D | kpl | 2 | 0 | 0
| TKH-13 275x34x14/L/2C/60/AT60,RV,VP2,03/114D | kpl | 1 | 0 | 0
| TKH-13 275x34x14/L/2C/60/ VP2,03/114D | kpl | 1 | 0 | 0
| TKH-13 27534x14/L/2C/60/ VP2,03/114D | kpl | 1 | 0 | 0
TKH-13
| 275x34x14/D/2C/60/AT60,RV,VP2,03,znižana leva stranica /114D | kpl | 1 | 0 | 0
TKH-13
| 200x34x14/D/2C/45/AT60,RV,VP2,03,znižana desna stranica /114D | kpl | 1 | 0 | 0
| TKH-13 200x34x14/D/2C/45/VP2,03/114D | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža polnilno/izpustne pipe, vključno tesnilni material
| DN 15 | kos | 3 | 0 | 0
21. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice (npr. sistem Sikla)
|  | kg | 30 | 0 | 0
22. | Izpiranje in polnjenje sistema ogrevanja/pohlajevanj, tlačni in tesnostni preizkus ter ureguliranje sistema ogrevanja/pohlajevanja s poučitvijo uporabnika
|  | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Zagon toplotne črpalke s strani pooblaščene osebe in nastavitev parametrov ter testiranje
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj ogrevanje in pohlajevanje: |  |  |  | 0
3.3 | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje in preizkusni zagon celotnega sistema s funkcionalnim zapisnikom
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB 1 ter garancije za opremo in izvedbo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Transportni stroški
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj splošni stroški: |  |  |  | 0
3.4 | REKAPITULACIJA STROŠKOV
3.1 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
3.2 | OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  |  |  | 0
3.3 | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
3.0 | SKUPAJ PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
V popisu niso zajeta gradbena in električarska dela, potrebna za izvedbo instalacij. Material naveden v popisu se lahko zamenja z drugim materialom, ki ima enake ali bolšje lastnosti od materiala v popisu.
Pred nabavo se je potrebno z investitorjem ter projektantom notranje opreme dogovoriti o tipih in barvi posameznih elementov prezračevanja
Ves vgrajeni material mora biti najboljše kakovosti in izdelan po SIST ali DIN standardih in mora imeti ustrezni CE znak in potrdilo proizvajalca o skladnosti.
4.0 | SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 | STROJNO INSTALACIJSKA DELA V ZEMLJI |  |  |  | 0
2.0 | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN POHLAJEVANJE |  |  |  | 0
4.0 | SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
4.0 | SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## oprema
Poz. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Cena
CENTER SONARAVNEGA IN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI - PAVILJON
1 | Dobava sprejemnega pulta v recepciji. Dimenzije sprejemnega pulta so 80x200x75cm. Sprejemni pult je izdelan iz masivnega lesa, 5cm debelih plohov. | kos | 1 | 0 | 0 | RECEPCIJA
2 | Dobava predalnika dimenzij 36x58x70cm. | kos | 1 | 0 | 0 | RECEPCIJA
3 | Dobava pisarniškega stola. | kos | 1 | 0 | 0 | RECEPCIJA
4 | Dobava pisarniških omar dimenzije 80x80x45cm. | kos | 4 | 0 | 0 | RECEPCIJA
5 | Dobava pisalniške mize dimenzij 80x200x75cm. | kos | 1 | 0 | 0 | PISARNA
6 | Dobava pisarniškega stola. | kos | 1 | 0 | 0 | PISARNA
7 | Dobava pisarniških omar dimenzij 200x100x31cm. | kos | 3 | 0 | 0 | PISARNA
8 | Dobava dvojnega keramičnega pomivalnega korita dimenzij 83x66cm. | kos | 1 | 0 | 0 | ČAJNA KUHINJA
9 | Dobava kuhinjske pipe. | kos | 1 | 0 | 0 | ČAJNA KUHINJA
10 | Dobava indukcijske kuhalne plošče Candy dimenzij 59x5x52cm. | kos | 1 | 0 | 0 | ČAJNA KUHINJA
11 | Dobava plinske plošče z dvema kuhališčema dimenzije 28x9,5x51cm. | kos | 1 | 0 | 0 | ČAJNA KUHINJA
12 | Dobava kuhinjskega elementa dimenzij 50x86x60cm. | kos | 2 | 0 | 0 | ČAJNA KUHINJA
13 | Dobava omare za toplotno črtpalko in ostale instalacije | kos | 1 | 0 | 0 | ČAJNA KUHINJA
14 | Dobava stenskega ogledala dimenzij 70x90cm. | kos | 2 | 0 | 0 | MOŠKI IN ŽENSKI WC
15 | Dobava napisa PROSILVA | kos | 1 | 0 | 0 | STENE
16 | Zasloni za senčenje | kos | 35 | 0 | 0 | VEČNAMENSKI PROSTOR
17 | Platno za projekcije | kos | 1 | 0 | 0 | VEČNAMENSKI PROSTOR
18 | Projektor | kos | 1 | 0 | 0 | VEČNAMENSKI PROSTOR
19 | Dobava zložljivih stolov | kos | 20 | 0 | 0 | VEČNAMENSKI PROSTOR
| SKUPAJ |  |  |  | 0