## Sheet1
2 | POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Splošen opis, ki velja za vso opremo in material
00 | Za vse postavke v popisu velja, da posamezna postavka vključuje dobavo, montažo skupaj z montažnim materialom, priklop in preizkus delovanja, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, če ni kako drugače navedeno !!!
00 | V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu…
Projektant elektroinštalacij, arhitekt in investitor morajo pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
00 | Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
00 | V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
- | fluorescentne svetilke so izdelane iz belo obarvane pločevine oz. iz belo obarvane Al litine
- | zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite
- | vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla. Izvedeno mora biti tako, da se ne nabira kondenz pod steklom.
- | vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
- | montažni pribor
- | odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
brez dodatne oznake - EB, EVG elektronska predstikalna naprava
DEB - elektronska predstikalna naprava za regulacijo preko EIB
- | fluorescentne cevi toplo bele barve (pod 3300 K) oz. odgovarjajoče sijalke, definirane pri tipih
- | priključni okov za halogene sijalke mora imeti žice odporne na temperaturo in priključno sponko, ki je z distančnikom pritrjena na ohišje svetilke
- | brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 . Stopnja zaščite IP mora enaka ali večja od predpisane.
- | za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen modul varnostne razsvetljave velja še naslednje:
- | prigrajeni modul omogoča, da ena sijalka v svetilki služi kot zasilna razsvetljava z avtonomijo ene ure preko lastnega vira napajanja - akumulatorske baterije.
Indikator polnjenja (LED-dioda) pa se montira na vidno mesto na ohišju svetilke.
- | montaža modula je predvidena v svetilko, poleg svetilke ali na svetilko.
tip modula je potrebno prilagoditi izbranemu sistemu varnostne razsvetljave
OPOMBA
V popisu navedeni proizvodi so informativni in niso podani z namenom omejevanja konkurence med ponudniki.
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena na enoto | cena
1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN EL. OPREMA
OPOMBA
Vsa svetila morata pred dobavo potrditi arhitekt in investitor !!!
1. | Nadgradna linijska LED svetilka, dolžine cca 1500mm, moči 35-50W, barva svetlobe 4500K, Led moduli min SDCM 2,5, življenska doba pri 50.000 ur- L80/B10, v kompletu z LED napajlno enoto, montažnim in prtrdilnim materialom Oznaka: S1 (predelava sadja)
| Tip: INTRA ali enakovredno po izboru investitorja | kpl | 4 |  | 0
2. | Nadgradna LED svetilka, okrogle oblike, moči 20-30 W, cca 2300 lum, komplet s satiniranim steklom, zunanji cca fi 235mm, IP44, barva svetlobe 3000-4000K, Led moduli min SDCM 2,5, življenska doba pri 50.000 ur- L80/B10, v kompletu z LED napajalno enoto, montažnim in prtrdilnim materialom Oznaka: S2 (hodnik)
| Tip: INTRA ali enakovredno po izboru investitorja | kpl | 6 |  | 0
3. | Stenska nadgradna LED svetilka, svetlobni snop gor/dol, moči 15-25 W, cca 2000 lum, barva svetlobe 3000-4000K, Led moduli min SDCM 2,5, življenska doba pri 50.000 ur- L80/B10, v kompletu z LED napajalno enoto, montažnim in prtrdilnim materialom Oznaka: S3 (stene po prostorih)
| Tip: INTRA ali enakovredno po izboru investitorja | kpl | 19 |  | 0
4. | Linijska LED svetilka, z usmerjeno svetlobo (usmeritev gor dol), moči 20-30 W, cca 2300 lum, barva svetlobe 3000-4000K, Led moduli min SDCM 2,5, življenska doba pri 50.000 ur- L80/B10, v kompletu z LED napajalno enoto, montažnim in prtrdilnim materialom Oznaka: S4 (strop degustacija)
| Tip: INTRA ali enakovredno po izboru investitorja | kpl | 3 |  | 0
5. | LED svetilka zasilne razsvetljave (piktogram) v lokalno trajnem stiku delovanja, z enourno avtonomijo. Svetilo za vgradnjo na strop, steno ali spuščeno, ustrezni znak (piktogram) v pleksi steklu v skladu s tlorisnim načrtom, Ni-Cd akumulatorjem ter montažnim priborom. LED indikacija za prikaz delovanja. Izdelana v skladu z evropskim normativom EN 60598-2-22. TIP: Svetilka Beghelli ali enakovredna Moč: 1x11W
| Oznaka: Z1 TIP: Beghelli AESTETICA LED 11SA1H, 11W za vgradnjo na steno ali strop, IP40 ali enakovredno | kpl | 9 |  | 0
6. | Montaža dobavljenih svetilk na predpripravljene el. inštalacije | kos | 41 |  | 0
7. | Podometno inštalacijsko stikalo 250V, 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Tip: (JUNG ali enakovredno)
| - menjalno stikalo | kos | 10 |  | 0
8. | Podometno inštalacijsko tipkalo z lučko 230 V, 10 A, v kompletu s p/o razvodnico za vgradnjo v montažno, opečno ali litobetonsko steno
- | tipkalo z lučko (razsvetljave) | kos | 8 |  | 0
9. | Centralni stikalni tablo ST1,2 za krmiljenje razsvetljave; je tipske podometne izvedbe, komplet z montažnim in končnim okvirjem za montažo stikal in tipkal (1 vrsta x 4M v kompletu s 4x stikalnimi elementi kot sledi v nadaljevanju). Tip: (TEM Čatež, Gewiss ali enakovredno)
| - stikalo z lučko | kos | 4 |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
10. | Podometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Tip: (JUNG ali enakovredno)
| - 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna | kos | 17 |  | 0
| - 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna s pokrovom | kos | 15 |  | 0
| - 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 3 |  | 0
11. | Izvod za el. razdelilnik pritličja R-P, s kablom tipa NYY-J 4x50mm2, položen po objektu - podometno; v PVC zaščitni cevi DN 63, v kompletu z zaščitno cevjo, po celotni trasi med zunanjo omarico PMO in notranjim hodnikom v pritličju, položitvijo zaščitne cevi, uvleko kabla, vključno z izvedbo podometne trase po objektu (dolbljenje sten) ter kabelskimi glavami in kabelskimi čevlji. | m | 30 |  | 0
12. | Izvod za el. razdelilnik nadstropja R-N, s kablom tipa NYY-J 4x35mm2, položen po objektu - podometno; v PVC zaščitni cevi DN 50, v kompletu z zaščitno cevjo, po celotni trasi med etažama, položitvijo zaščitne cevi, uvleko kabla, vključno z izvedbo podometne trase po objektu (dolbljenje sten) ter kabelskimi glavami in kabelskimi čevlji. | m | 20 |  | 0
13. | Izvod za stroj pasterilizator, s kablom tipa NYY-J 4x25mm2, položen po objektu - podometno; v PVC zaščitni cevi DN 50, v kompletu z zaščitno cevjo, položitvijo zaščitne cevi, uvleko kabla, vključno z izvedbo podometne trase po objektu (dolbljenje sten) ter kabelskimi glavami in kabelskimi čevlji. | m | 5 |  | 0
14. | Izvod za el. razdelilnik degustacijskih prostorov R-DEG, s kablom tipa NYY-J 5x16mm2, položen po objektu - podometno, delno nadmetno; v PVC zaščitni cevi DN 50, v kompletu z zaščitno cevjo, položitvijo zaščitne cevi, uvleko kabla, vključno z izvedbo podometne trase po objektu (dolbljenje sten) ter kabelskimi glavami in kabelskimi čevlji. | m | 48 |  | 0
15. | Kabli energetskega razvoda s Cu vodniki. Položeni delno vertikalno in horizontalno podometno in v spuščenem stropu na kabelskih policah, v montažni, litobetonski steni in delno v opečni steni; delno uvlečeni v zaščitne PVC cevi s pripadajočimi razvodnicami in spojnim materialom:
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 430 |  | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 60 |  | 0
| NYM-J 3x2,5mm2 | m | 305 |  | 0
| NYM-J 5x2,5mm2 | m | 50 |  | 0
16. | Dobava in polaganje kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet s pokrovom, obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 50/50 mm | m | 15 |  | 0
| 100/50 mm | m | 10 |  | 0
17. | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na krmilni ali regulacijski element
| 1.5 in 2.5 mm2 | kos | 21 |  | 0
| 10 in 16 mm2 | kos | 2 |  | 0
| 25 in 35 mm2 | kos | 4 |  | 0
18. | Zatesnitev prehodov/prebojev (do 20x15cm) posameznih kablov vseh vrst skozi steno in strop med požarnimi sektorji oz. celicami s POŽARNO ZAŠČITNIM KITOM polnjenim v kartušah po 300ml oz. blazinicami. Kit z ustreznimi listinami o kvaliteti in ustreznosti. Nameščati smejo le strokovno usposobljene in pooblaščene osebe. Vključno z oznakami protipožarne zaščite preboja. Proizvajalec: PiroFix PK EXPAN - požarno zaščitni kot ali enakovredno | m2 | 0.4 |  | 0
19. | Priklop električnih naprav na el. napeljavo s potrebnim drobnim materialom:
- | tehnološke naprave (7x stroji) | kpl | 1 |  | 0
- | odvodni ventilator s časovnikom (sanitarije) | kpl | 1 |  | 0
- | el. bojler | kpl | 1 |  | 0
- | regulacijski elementi ogrevanja (črpalka, reg. ventil) | kpl | 1 |  | 0
- | prostorska tipala/termostati | kos | 1 |  | 0
- | sistemske centrale (požar) | kos | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Sodelovanje z izvajalcem strojnih inštalacij in naprav pri priklopu vseh kompaktnih strojnih naprav. | kpl | 1 |  | 0
21. | Instalacijske gibljive cevi fi 13,5÷29 mm, v kompletu s priborom za polaganje v montažne stene ali opečne stene, oz. v spuščenih stropovih. | m | 700 |  | 0
22. | Dobava in polaganje instalacijske zaščitne cevi fi 13,5÷40 mm, na patentnih skobah v kompletu s sidernim, vijačnim in spojnim materialom. Položeno nadometno, horizontalno in vertikalno. | m | 40 |  | 0
23. | Zaščitne gibljive PVC cevi EUROFLEX za priključke naprav, krmilno-regulacijskih elementov, s pripadajočimi uvodnicami
| 8 - 29 mm | m | 15 |  | 0
24. | Razvodnice fi 80 mm ali 80x80 mm, nadgradna ali vgradna za opečne stene ali montažne stene. V kompletu s pokrovi, uvodnicami in instalacijskimi sponkami. | kos | 28 |  | 0
25. | Podometna omarica GIP, dimenzije 250x250x150 mm (VxŠxG); komplet s Cu zbiralko 25x5mm2, odcepnimi sponkami za vodnike 25, 16, 6 in 4 mm2 ter za priklop valjanca 30x3,5mm. | kpl | 1 |  | 0
26. | Podometna doza za dodatno izenačevanje potenciala IP, dimenzij 250 x 250 x 100 mm, komplet s Cu zbiralko, s prehodnimi sponkami za vodnike do 25mm2, odcepnimi sponkami za vodnike do 16mm2 in pritrdilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
27. | Vodnik za izenačitev potencialov in povezavo kovinskih mas, s PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene inštalacijske cevi, komplet s pripadajočimi kabelskimi čevlji.
| HO7V-U 6 mm2 | m | 150 |  | 0
| HO7V-U 16 mm2 | m | 90 |  | 0
28. | Povezava kovinskih mas in izvedba spojev za izenačevanje potencialov na kovinsko konstrukcijo in tehnološko opremo, komplet z ustreznimi cevnimi objemkami, pritrdilnim materialom in ozemljitvenim vijakom:
| -z vijačenjem | kos | 22 |  | 0
29. | Izdelava prebojev za prehod kabelskih tras (polic do PK100 in cevi do Φ90) v armirano betonske, opečne ali montažne stenev vključno z izvedbo zatesnitve preboja. | m2 | 0.5 |  | 0
30. | Dobava, obdelava (rezanje, varjenje in vijačenje) in montaža raznega profilnega jekla. Po obdelavi zaščiteno s temeljnim in končnim opleskom (skupaj z zaščitnim materialom). | kg | 4 |  | 0
31. | Montaža in testiranje električnih razdelilnikov z vgrajeno zaščitno in stikalno opremo. | kpl | 1 |  | 0
32. | Pregled, nastavitve (zaščite, elementi) in meritev el. inštalacij - delovanja zaščite pred previsoko napetostjo dotika, izolacijske upornosti, upornosti ozemljila, izdaja protokolov in posnetki za PID | kpl | 1 |  | 0
33. | Ostali drobni montažni in vijačni material (uvodnice Pg, Cu za zbiralke, inštalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, prizkusi) | kpl | 1 |  | 0
34. | Transport in manipulacijski stroški (splošni stroški gradbišča, zavarovanja,...) | kpl | 1 |  | 0
35. | Sodelovanje z ostalimi izvajalci el. inštalacij, projektanti in izvajalci strojnih inštalacij na objektu. | kpl | 1 |  | 0
36. | Priprava listin potrebnih za tehnični pregled, predaja objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0
37. | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, material in prevoz | % | 2 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
1. | Električni razdelilnik = R-P (el. razdelilnik pritličja) Vgradni el. razdelilnik, (cca. ŠxVxG: 540x750x140mm) 4x24 TE (dimenzije razdelilnika prilagoditi glede na končno vgrajeno opremo z upoštevanjem 20% prostorske rezerve) z vgrajeno naslednjo opremo: Tip: Schrack ali enkovredno | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo obenem stikalo za nujni izklop tropolno In = 150 A, ročica položaj 0-1 na vratih | kpl | 1 |  | 0
- | enopolni instalacijski odklopnik do 16 A, B,C, 1p | kos | 24 |  | 0
- | tripolni instalacijski odklopnik do 20 A, B,C, 3p | kos | 8 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec C 275/350V, 15/30 kA | kos | 4 |  | 0
- | RCD tokovno zaščitno stikalo 40/0,03A, 4p | kos | 1 |  | 0
- | stikalo 0-1, 10A (rdeče) | kos | 1 |  | 0
- | tropolno varovalčno stikalo (NV, velikosti do 63A) za NV varovalne vložke | kos | 3 |  | 0
- | varovalni taljivi vložki NV, velikosti 3x50A | kpl | 2 |  | 0
- | varovalni taljivi vložki NV, velikosti 3x350A | kpl | 1 |  | 0
- | impulzni rele 230VAC, 16A | kos | 2 |  | 0
- | 3f digitalni odštevalni merilnik električne energije, montaža na letev | kos | 1 |  | 0
- | dnevna (tedenska) programska ura, enokanalna, 230V, 10A, montaža na letev | kos | 1 |  | 0
- | servisna vtičnica 230V/16A za montažo na letev | kos | 1 |  | 0
- | vrstne sponke 4 do 35 mm2 | kos | 70 |  | 0
- | ključavnica, uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | 0 | 0
- | montaža in povezava elementov v delavnici in preizkus | ur |  |  | 0
- | povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu | ur |  |  | 0
- | drobni, montažni in vezni material. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
2. | Električni razdelilnik = R-DEG (el. razdelilnik pritličja) Vgradni el. razdelilnik, (cca. ŠxVxG: 550x600x140mm) 3x24 TE (dimenzije razdelilnika prilagoditi glede na končno vgrajeno opremo z upoštevanjem 20% prostorske rezerve) z vgrajeno naslednjo opremo: Tip: Schrack ali enkovredno | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo obenem stikalo za nujni izklop tropolno In = 50 A, ročica položaj 0-1 na vratih | kpl | 1 |  | 0
- | enopolni instalacijski odklopnik do 16 A, B,C, 1p | kos | 14 |  | 0
- | tripolni instalacijski odklopnik do 20 A, B,C, 3p | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec C 275/350V, 15/30 kA | kos | 4 |  | 0
- | RCD tokovno zaščitno stikalo 40/0,03A, 4p | kos | 1 |  | 0
- | stikalo 0-1, 10A (rdeče) | kos | 1 |  | 0
- | vrstne sponke 4 do 16 mm2 | kos | 40 |  | 0
- | ključavnica, uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 | 0 | 0
- | montaža in povezava elementov v delavnici in preizkus | ur |  |  | 0
- | povezava stikalnega bloka na instalacijo na terenu | ur |  |  | 0
- | drobni, montažni in vezni material. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
3. | TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE (TK)
1. | Poseg v obstoječi TK sistem na objektu za priključitev novih TK priključnic za potrebe sadjarskega centra (novih 5x TK priključnic), opcijsko se za predmetne prostore dobavi dodatna-nova aktivna oprema (router,...), v kompletu s povezovalnimi UTP kabli s konektorji, pritrdilnim priborom,... OPOMBA: Pred dobavo opreme nujno preveriti stanje na objektu !!!
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Kabelske povezave:
- | podatkovni kabel UTP 4x2x0,6 mm2, kat. 6, 4P EC (negorljivi) (za notranji TK razvod) | m | 170 |  | 0
3. | Podatkovna TK vtičnica, UTP kat. 6, skupaj z montažnim in končnim okvirjem, vključno z enim/dvema konektorjema kat. 6:
- | UTP dvojna, 2 x RJ45 (podometna) | kpl | 2 |  | 0
- | UTP enojna, 1 x RJ45 (podometna) | kpl | 1 |  | 0
4. | Inštalacijske gibljive cevi fi 13,5÷29 mm, v kompletu s priborom za polaganje v montažne stene ali opečne stene. | m | 150 |  | 0
5. | Preizkus sistema ožičenja UTP in optike, preizkus za vse priključke, označevanje, meritve (kategorija 6 - permanent link, chanel; optika - kontinuiteta vlakna, slabljenje (dB),...), izdaja certifikatov in garancije za 10 let. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
OPOMBA: Dobava, montaža in vezava adresibilnega sistema za javljanje požara, komplet z ustreznimi listinami o ustreznosti. Tipi opreme odvisni od dobavljenega sistema! Na požarni centrali (CJP) je predvidena podatkovna linija (iz TK omarice), opcijsko pa lahko naročnik preko SIM kartice vzpostavi tudi klicno povezavo na GSM omrežje mobilnega operaterja. OPCIJA: Izvede se požarna centrala, ki bo omogočala naknadno razširitev požarnega sistema na celotni objekt.
Centrala
1. | Centrala adresibilna z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, za vsaj 4 adresabilne zanke s 127 elementi (nadaljna širitev zank je možna, verzija mrežno povezljiva).
| Tip: Hochiki ... (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
Javljalniki
2. | Adresibilni optični javljalnik Hochiki
| Tip: Hochiki ALN-E (HFP) (ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
3. | Podnožje za adresibilne javljalnike požara Hochiki
| Tip: Hochiki YBN-R/3 (ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
4. | Adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke.
| Tip: Hochiki HCP-E (SCI) (ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
5. | Podnožje za ročni javljalnik požara Hochiki.
| Tip: Hochiki SR Mounting Box (ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
Sirena adresibilna
6. | Adresibilna sirena za montažo kot samostojni požarni element.
| Tip: Hochiki (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
Ostalo
7. | Označevalna ploščica 20*30 | kos | 15 |  | 0
8. | Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013 | kos | 4 |  | 0
9. | Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013 | kos | 2 |  | 0
10. | Akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah | kos | 2 |  | 0
11. | Dobava in polaganje kabelskih povezav:
| Iy(St)y 1x2x0,8 mm2, senzorski kabel - za požarne sisteme | m | 280 |  | 0
12. | Montaža, priklop, adresiranje, označevanje javljalnikov, centrale in ostalih elementov požarnega sistema na pripravljene inštalacije | kpl | 1 |  | 0
13. | Programiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
14. | Zagon sistema, funkcion. preizkus, nastavitve, meritve in spuščanje v pogon (A-testi, izjave) | kpl | 1 |  | 0
15. | Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
16. | Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe | kpl | 1 |  | 0
17. | Transport in manipulativni stroški | % | 1 | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | OSTALO
1. | Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani pooblaščene osebe in izdaja poročila o pregledu. | kpl | 1 |  | 0
2. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja poročila o pregledu. | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža obstoječih električnih inštalacij v prostorih pritličja, ki so predmet obdelave (inštalacije razsvetljave, moči,...), skladiščenje in transport materiala na regionalni center za odpadke (ocenjeno 16h). | kpl | 1 |  | 0
4. | Vnašanje sprememb nastalih med izvedbo v risbe faze PZI. Spremembe vnešene v osnovne risbe z rdečo barvo ali barvo različno od osnovnih risb. Vse spremembe vpisane v gradbeni dnevnik in podpisane s strani nadzora. | kpl | 1 |  | 0
5. | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava projekta izvedenih del PID, vključno s sodelovanjem s projektantom. | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV, s katerim se določijo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje vgrajenih inštalacij, vključno z izdelavo navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
8. | Kvalitetni prevzem izvedenih del na objektu in tehnični pregled objekta z vso potrebno dokumentacijo (priprava listin potrebnih za tehnični pregled (tudi interni), dokazilo o zanseljivosti objekta, izjave, zapisniki, poročila,...), predaja objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0
9. | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za dela, material in prevoz | kpl | 3% | 0 | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
3. | TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
4. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA SKUPAJ:
Pripravil:
Tomaž MIKIC, univ.dipl.inž.el.
ELSIST
www.elsist.si
Maribor, januar 2017