## Radlje
POPISI DEL
IN
OPREME ZA
STROJNE INŠTALACIJE
Odgovorni projektant
Dušan Grosek, univ.dipl.inž.str.
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
01 - VODOVOD
OPOMBA: V teh popisih so navedeni posamezni tipi opreme. Izbor
ni obvezujoč. Lahko se vgradi podobna oprema drugega proizvajalca
z enakimi ali boljšimi karakteristikami.
A. DEMONTAŽA DOTRAJANE VODOVODNE OPREME
OPOMBA: Dotrajana vodovodovna oprema se demontira. Na mestih,
kjer demontaža ni mogoča, se izvede blindiranje cevi, ki ostanejo
v objektu. Pri tem ne smejo ostati slepi vodi na delujoči vodovodni
instalaciji !
1 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH VODOVODNIH CEVI | kpl | 1 |  | 0
Upoštevati demontažo obstoječih vodovodnih cevi in ventilov.
Upoštevati dolblenje in štemanje zidov in tal za potrebe demontaže,
vključno z zazidanjem po končani demontaži.
Upoštevati odklop dotrajanih vodovondih cevi iz obstoječe, še
delujoče vodone napeljave. Odklop se izvede čim bliže cevem, ki so
še v uporabi, da se preprečijo slepi vodi. Odprete cevi se blindirajo.
Upoštevati odvoz demontirane opreme na trajno deponijo.
Velja za cevi dimenzij do DN20
2 | DEMONTAŽA OBSTOJEČE SANITARNE OPREME | kpl | 1 |  | 0
Upoštevati demontažo obstoječe sanitarne opreme.
Upoštevati odvoz demontirane opreme na trajno deponijo.
B. PRIKLOP NA VODOVODNO OMREŽJE
OPOMBA: Priklop se predvidi na interni vodovodni napeljavi za
obstoječim vodomerom.
1 | JEKLENI POCINKANI T-kos za vodovod, navojni spoj | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža pocinkanega T-kosa za priklop na interno
vodovodno napeljavo. Vključno s tesnilnim in montažnim materialom.
DN20/20
2 | ROČNI KROGELNI VENTIL , navojni spoj, dolga ročica | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža krogelnega ventila za vodo
DN20
3 | ROČNI KROGELNI VENTIL Z IZPUSTOM , navojni spoj | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža krogelnega ventila z izopustom za vodo
DN20
4 | VODOMER DN 20 ; za hladno vodo do 30°C oz. 50°C; s holandcema in vložkom nepovratnega ventila. Zunanji navoj. | kos | 1 |  | 0
Qn=2,5 m3/h - razred točnosti C
Qmax=5,0 m3/h
Padec tlaka pri Qn : 0,2 bar
Padec tlaka pri Qmax : 0,5 bar
5 | JEKLENA POCINKANA CEV ZA VODOVOD , navojni spoj | m | 2 |  | 0
Dobava in montaža jeklene pocinkane vodovodne cevi s tesnilnim
in montažnim materialom. Cena po metru naj upošteva fazonske
kose (loke, kolena, reducire).
DN20
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
6 | PREHODNI KOS jeklena pocinkana cev / PE DN20 | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža prehodnega kosa za spoj med jekleno pocinkano
cevjo in plastično PE Totra cevjo.
C. NOTRANJI VODOVOD
1 | VODOVODNA CEV za sanitarno vodo TOTRA PE80 ; PN12,5 | m | 43 |  | 0
Dobava in montaža vodovodne Polietilenske cevi za montažo v
stavbi. Pri ceni po metru upoštevati tudi vse fazonske kose
(loki, kolena, odcepi, reduciri, T-kosi, spoji, vpetja, priključki,…)
Dobaviti s tesnilnim, veznim in pritrdilnim materialom.
DN15 = Ø20x2,3 mm
2 | VODOVODNA CEV za sanitarno vodo TOTRA PE80 ; PN12,5 | m | 38 |  | 0
Dobava in montaža vodovodne Polietilenske cevi za montažo v
stavbi. Pri ceni po metru upoštevati tudi vse fazonske kose
(loki, kolena, odcepi, reduciri, T-kosi, spoji, vpetja, priključki,…)
Dobaviti s tesnilnim, veznim in pritrdilnim materialom.
DN20 = Ø25x2,7 mm
3 | TOPLOTNA IZOLACIJA VODOVODNIH CEVI
debelina izolacije 6 mm
| za Totra cev DN15 | m | 43 |  | 0
| za Totra cev DN20 | m | 38 |  | 0
4 | VARNOSTNI VENTIL za sanitarno vodo | kos | 1 |  | 0
DN15, 3 bar
5 | PIPA ZA VODO, stenska, kromirana z rozeto | kos | 2 |  | 0
s priklujčkom za gibko vodovodno cev
DN15
6 | ELEKTRIČNI PRETOČNI GRELNIK | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža električnega podpultnega grelnika vode.
Volumen 10 litrov, Električna moč 2 kW.
Gumb za poljubno nastavitev temperature vode do 75°C
Magnezijeva anoda za dodatno zaščito pred korozijo kotla
Kotliček iz visoko kakovostne jeklene pločevine zaščiten z
emajlom pečenim na 850°C
Kontrolna svetilka za prikaz delovanja električnega grelca
Ustreza: Gorenje GT 10 U ali podoben drugega proizvajalca.
D. SANITARNA OPREMA
MEŠALNE BATERIJE IN KOTNI VENTILI
Vključno z dobavo in montažo. Dobaviti tesnilni in pritrdilni material.
1 | STOJEČA BATERIJA za pomivalno korito, kromirana, enoročna | kos | 2 |  | 0
vključno s kotnimi ventili
2 | STOJEČA BATERIJA za umivalnik, kromirana, enoročna | kos | 2 |  | 0
vključno s kotnimi ventili
3 | KOTNI VENTIL ZA WC - DN15 | kos | 2 |  | 0
s kromirano rozeto
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
4 | KOTNI VENTIL ZA POMIVALNO KORITO - DN15 | kos | 1 |  | 0
s kromirano rozeto (montaža v čajni kuhinji)
5 | SAMOZAPORNA ARMATURA ZA PISOAR - DN15 | kos | 1 |  | 0
kromirana, s tipko za aktiviranje
OPREMA
Vključno z odtočnimi sifoni oz. protismradnimi priključki, kotnimi ventili in priključnimi komadi.
(tip posamezne sanitarne opreme dobaviti po navodilih arhitekta)
1 | STRANIŠČNA ŠKOLJKA iz bele sanitarne keramike z leseno sedežno desko s pokrovom in pritrditvijo | kos | 2 |  | 0
2 | WC KOTLIČEK Geberit, s tipko za proženje, z montažnim in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
3 | UMIVALNIK iz bele sanitarne keramike, vključno z odtočnim ventilom, sifonom in pritrditvijo (tip umivalnika po navodilih arhitekta) | kos | 2 |  | 0
dimenzije cca 60x45 cm
4 | PISOAR iz bele sanitarne keramike, vključno z odtočnim ventilom, sifonom in pritrditvijo (tip pisoarja po navodilih arhitekta) | kos | 1 |  | 0
5 | POMIVALNO KORITO, vključno z odtočno garnituro | kos | 1 |  | 0
z enojnim koritom, kovinsko
6 | INOX POMIVALNO KORITO, vključno z odtočno garnituro | kos | 1 |  | 0
tip po navodilih arhitekta, nerjavno INOX
7 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža držala za WC papir s pokrovom, kromirano
montaža na steno, z montažnim in pritrdilnim materialom
8 | POSODICA ZA TEKOČE MILO - dozator tekočega mila, zidni | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža posodice za tekoče milo, montaža na steno
s pritrdilnim in montažnim materialom
9 | DRŽALO ZA PAPIRNATE BRISAČE ZA ROKE | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža držala za papirnate brisače v roli, montaža
na steno, s pritrdilnim in montažnim materialom
10 | WC METLICA | kos | 2 |  | 0
Dobava plastične WC metlice (ščetke) s posodico
11 | POLICA OGLEDALA | kos | 2 |  | 0
iz bele keramike, s pritrdilnim materialom
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
12 | OGLEDALO dolžine 600 mm s ponikljanim okovom, | kos | 2 |  | 0
s pritrdilnim materialom
13 | KOŠ ZA ODPADKE | kos | 2 |  | 0
tip mali, vključno PE vreča
SPLOŠNI STROŠKI ZA VODOVOD
1 | TLAČNI PREIZKUS za vodovodno instalacijo | pavšal | 1 |  | 0
2 | KLORNI ŠOK (dezinfekcija) vodovodne instalacije | pavšal | 1 |  | 0
3 | NEPREDVIDENA MANJŠA DELA na vodovodni instalaciji | % | 2 | 0 | 0
4 | PRIPRAVLJALNA IN ZARISOVALNA DELA | pavšal | 1 |  | 0
5 | ČIŠČENJE IN ODVOZ odvečnega materiala na trajno deponijo | pavšal | 1 |  | 0
6 | IZDELAVA PREBOJEV skozi etažno ploščo ali steno | pavšal | 1 |  | 0
vključno z dolblenjem za vgradnjo cevi v steno
| 01 - VODOVOD | skupaj |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
02 - KANALIZACIJA
A) KANALIZACIJA
OPOMBA: Predvidena je priključitev na odzračno vertikalo. Če se
zaradi tehničnih ovir ne da priklopiti na odzračno vertikalo, se mora
izvesti avtomatsko odzračenje, ki je navedeno kot opcija (poz. 4)
1 | PVC ODTOČNE CEVI - cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami,komplet z vsemi loki,odcepi,R-kosi,sifonskimi koleni,priključnimi kosi,odzračnimi kapami,čistilnimi kosi,spojkami, izolacijskim materialom,pritrdilnim materialom
| PVC Ø50 | m | 31 |  | 0
2 | PVC ODTOČNE CEVI - cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami,komplet z vsemi loki,odcepi,R-kosi,sifonskimi koleni,priključnimi kosi,odzračnimi kapami,čistilnimi kosi,spojkami, izolacijskim materialom,pritrdilnim materialom.
| PVC Ø75 | m | 20 |  | 0
3 | PVC ODTOČNE CEVI - cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami,komplet z vsemi loki,odcepi,R-kosi,sifonskimi koleni,priključnimi kosi,odzračnimi kapami,čistilnimi kosi,spojkami, izolacijskim materialom,pritrdilnim materialom.
| PVC Ø110 | m | 7 |  | 0
4 | OPCIJA: CEVNI ODZRAČNIK za tlačno izravnavo | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža avtomatskega cevnega odzračnika
a podometno vgradnjo v stene. Skrajšljiva gradbena zaščita, snemljiv
membranski vložek
Ustreza: HL905 ali podoben drugega proizvajalca
DN50
5 | TALNI SIFON, s kovinsko vtočno rešetko, obtežba min. 300 kg | kos | 2 |  | 0
15x15 cm z odtokom DN50
B) DEMONTAŽA DOTRAJANE KANALIZACIJE
1 | DEMONTAŽA DOTRAJANE KANALIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
Upoštevati demontažo obstoječih kanalizacijskih odtokov.
Upoštevati dolblenje in štemanje zidov in tal za potrebe demontaže,
vključno z zazidanjem po končani demontaži.
Upoštevati odvoz demontirane opreme na trajno deponijo.
Velja za cevi dimenzij do Ø160.
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
C) SPLOŠNI STROŠKI ZA KANALIZACIJO
1 | PREIZKUS TESNOSTI kanalizacije | pavšal | 1 |  | 0
2 | NEPREDVIDENA MANJŠA DELA na kanalizaciji | % | 2 | 0 | 0
3 | IZDELAVA PREBOJEV skozi etažno ploščo ali steno | pavšal | 1 |  | 0
vključno z dolblenjem za vgradnjo cevi v steno in zatesnitvijo po
montaži
4 | PRIPRAVLJALNA IN ZARISOVALNA DELA | pavšal | 1 |  | 0
5 | ČIŠČENJE IN ODVOZ odvečnega materiala na trajno deponijo | pavšal | 1 |  | 0
| 02 - KANALIZACIJA | skupaj |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
03 - INSTALACIJE OGREVANJA
A) ELEMENTI ZA OGREVANJE OBRAVNAVANIH PROSTOROV
1 | OBTOČNA ČRPALKA ZA OGREVANJE | kos | 1 |  | 0
Črpalka se dobavi vključno z vsem potrebnim vijačnim, pritrdilnim in pomožnim materialom in holandskim priključkom.
Wilo Yonos PICO 25/1-6 130 ali podobna
2 | TROPOTNI MEŠALNI VENTIL vključno z motornim pogonom 230V | kos | 1 |  | 0
kvs 16 , PN10, Tmax=120°C , vrtilni moment ≤ 5Nm pri PN10
zasuk 90° v 2 minutah
dimenzija DN32
3 | AVTOMATSKI ODZRAČNIK z lončkom, vključno krogelna pipa DN10 | kos | 2 |  | 0
pomožni in spojni material
4 | BIMETALNI TERMOMETER Ø100 mm, za območje od 0 do 100°C | kos | 2 |  | 0
vključno s tulko, cevno objemko R1/2" za uvaritev v cev, varilnim in
tesnilnim materialom
5 | ROČNI KROGELNI VENTIL, dolga ročka, navojni spoj | kos | 4 |  | 0
DN32
6 | NEPOVRATNI VENTIL, navojni spoj | kos | 1 |  | 0
DN32
7 | JEKLENA CEV za ogrevanje: Cevovodi iz šivnih jeklenih cevi St.37.2, Vključno fazonski kosi (loki, kolena, T-kosi, odcepi, reducirni kosi, spojke), montažni in varilni material, antikorozijsko zaščitene, opleskani s temeljno barvo in končnim lakom.
| DN15 | m | 40 |  | 0
| DN20 | m | 20 |  | 0
| DN25 | m | 58 |  | 0
| DN32 | m | 40 |  | 0
8 | TOPLOTNA IZOLACIJA cevnega razvoda Armacell
| za cev CEV DN 15 , debeline 9 mm | m1 | 40 |  | 0
| za cev CEV DN 20 , debeline 11 mm | m1 | 20 |  | 0
| za cev CEV DN 25 , debeline 13 mm | m1 | 58 |  | 0
| za cev CEV DN 32 , debeline 19 mm | m1 | 40 |  | 0
9 | PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA RAZDELILCA za ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
Podaljšanje obstoječega razdelilnika 2xDN50, jekleni St.37.2 za
30 cm. Vključno pritrdilni,montažni material, ventili, dobava in
montaža. Varjena izvedba. Dobaviti s toplotno izolacijo 21 mm.
Antikorozijska zaščita. Priključki:
2 x DN32 za ogrevanje
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
10 | SOBNI TERMOSTAT | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža standardnega sobnega termostata
Meri temperaturo v prostoru in krmili obtočno črpalko in motorni
pogon tropotnega ventila.
Tedenski program, displej. Montažni in pritrdilni material
Za ogrevanje.
11 | PLOŠČATI RADIATOR, toplovodni, s sredinskim priključkom | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža toplovodne radiatorja s termostatsko glavo za
nastavitev temperature. S pritrdilnim in montažnim materialom.
Tip: 22VM-T6 600x600
Q=540 W pri 55/45°C
12 | PLOŠČATI RADIATOR, toplovodni, s sredinskim priključkom | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža toplovodne radiatorja s termostatsko glavo za
nastavitev temperature. S pritrdilnim in montažnim materialom.
Tip: 22VM-T6 800x600
Q=720 W pri 55/45°C
13 | PLOŠČATI RADIATOR, toplovodni, s sredinskim priključkom | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža toplovodne radiatorja s termostatsko glavo za
nastavitev temperature. S pritrdilnim in montažnim materialom.
Tip: 22VM-T6 1400x900
Q=1.445 W pri 55/45°C
14 | PLOŠČATI RADIATOR, toplovodni, s sredinskim priključkom | kos | 6 |  | 0
Dobava in montaža toplovodne radiatorja s termostatsko glavo za
nastavitev temperature. S pritrdilnim in montažnim materialom.
Tip: 33VM-T6 1200x600
Q=1.531 W pri 55/45°C
15 | PLOŠČATI RADIATOR, toplovodni, s sredinskim priključkom | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža toplovodne radiatorja s termostatsko glavo za
nastavitev temperature. S pritrdilnim in montažnim materialom.
Tip: 22VM-T6 1400x600
Q=1.261 W pri 55/45°C
B) ELEMENTI ZA OGREVANJE MUZEJA
1 | JEKLENA CEV za ogrevanje: Cevovodi iz šivnih jeklenih cevi St.37.2, Vključno fazonski kosi (loki, kolena, T-kosi, odcepi, reducirni kosi, spojke), montažni in varilni material, antikorozijsko zaščitene, opleskani s temeljno barvo in končnim lakom.
| DN15 | m | 12 |  | 0
| DN20 | m | 12 |  | 0
2 | TOPLOTNA IZOLACIJA cevnega razvoda Armacell
| za cev CEV DN 15 , debeline 9 mm | m1 | 12 |  | 0
| za cev CEV DN 20 , debeline 11 mm | m1 | 12 |  | 0
3 | PLOŠČATI RADIATOR, toplovodni, s sredinskim priključkom | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža toplovodne radiatorja s termostatsko glavo za
nastavitev temperature. S pritrdilnim in montažnim materialom.
Tip: 33VM-T6 1200x600
Q=1.531 W pri 55/45°C
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
C) DEMONTAŽA DOTRAJANEGA OGREVALNEGA SISTEMA
1 | DEMONTAŽA DOTRAJANEGA OGREVALNEGA SISTEMA | kpl | 1 |  | 0
Upoštevati demontažo obstoječih ogrevalnih odtokov.
Upoštevati dolblenje in štemanje zidov in tal za potrebe demontaže,
vključno z zazidanjem po končani demontaži.
Odklop se izvede čim bliže cevem, ki so še v uporabi, da se
preprečijo slepi vodi. Blindiranje cevi, ki ostanejo v objektu.
Upoštevati odvoz demontirane opreme na trajno deponijo.
Velja za cevi dimenzij do DN32
D) SPLOŠNI STROŠKI OGREVANJA
1 | TLAČNI PREIZKUS cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. | pavšal | 1 |  | 0
2 | PREIZKUSNI POGON z regulacijo armatur. | pavšal | 1 |  | 0
3 | Droben pritrdilni, montažni in varilni material | pavšal | 1 |  | 0
4 | ZAŠČITNO BARVANJE vseh nezaščitenih kovinskih delov po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | pavšal | 1 |  | 0
5 | PREBOJI skozi stene oz. etažne plošče, strojno ali ročno | ocenjeno | 1 |  | 0
6 | OŽIČENJE elementov ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
Povezava signalov iz sobnega termostata, črpalk, motornih pogonov
7 | PRIPRAVLJALNA IN ZARISOVALNA DELA | pavšal | 1 |  | 0
8 | MANJŠA NEPREDVIDENA DELA | % | 2 |  | 0
9 | ČIŠČENJE IN ODVOZ odvečnega materiala na trajno deponijo | pavšal | 1 |  | 0
| 03 - INSTALACIJA OGREVANJA | skupaj |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
04 - INSTALACIJE PREZRAČEVANJA
PREZRAČEVALNI SISTEM
Vso opremo dobaviti z montažnim in tesnilnim materialom.
1 | POCINKANA SPIRO CEV za prezračevanje; montaža znotraj stavbe
Dobava in montaža okroglih spiralnih cevi, iz pocinkane jeklene pločevine, debeline in izvedbe po DIN 24145, oblikovni kosi po DIN 24147, varjeni, pocinkani, požarno odporni, s fazonskimi kosi, loki, koleni, odcepi za prezračevalne ventile DN100 in revizijskimi loputami, merilnimi in čistilnimi odprtinami, vključno priključki, pritrdilni, obešalni, spojni, tesnilni in montažni material, preboji skozi stene.
V ceni upoštevati cevna držala po metru spiro cevi: Cevne objemke so iz pocinkanega železa in obsega nosilce, objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Dolžina navojne palice do 30 cm.
| Spiro cev Ø100 | m | 5 |  | 0
| Spiro cev Ø125 | m | 3 |  | 0
| Spiro cev Ø160 | m | 3 |  | 0
2 | PREZRAČEVALNI VENTIL - odvodni za odvod zraka iz prostora | kos | 3 |  | 0
dobava in montaža prezračevalnega odvodnega ventila
PV-1 dimenzije DN100, pretok zraka do 60 m3/h
3 | FASADNA REŠETKA - odvodna | kos | 1 |  | 0
dobava in montaža kovinske fasadne rešetka za odvod zraka
rešetka za cev Ø160
4 | ODVODNI CEVNI VENTILATOR | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža odvodnega aksialnega cevnega ventilatorja
tip RVM 160, priklop Ø160 mm ali podoben drugega proizvajalca
pretok zraka 180 m3/h, tlačni padec min. 90 Pa
električna moč cca 120 W, 230V
s pritrdilnim in montažnim materialom
Dobaviti vključno s časovnim zakasnilnim relejem (zakasnitev
izklopa 2 do 5 minut)
Vklop ventilatorja preko stikala za luč v moških ali ženskih
sanitarijah (opomba: vklop preko vsaj enega od dveh stikal, vezanih
v "ali" funkciji).
5 | VRATNA REŠETKA | kpl | 3 |  | 0
dimenzij 425x125 mm
leva in desna
6 | IZDELAVA ODPRTINE za prezračevalno rešetko v vratih | kpl | 3 |  | 0
Izdelava odprtine v notranja vrata
velja za rešetko 425x125 mm
Odprtina je spodaj - odmik odprtine od dna vrat min. 15 cm
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA na enoto mere | CENA
SPLOŠNI STROŠKI PREZRAČEVANJA
1 | PREIZKUS TESNOSTI in POSKUSNO OBRATOVANJE | pavšal | 1 |  | 0
2 | ZAŠČITNO BARVANJE vseh nezaščitenih kovinskih delov po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo. | pavšal | 1 |  | 0
3 | PRITRDILNI IN TESNILNI (beli kit) material za cevi. | komplet | 1 |  | 0
4 | MANJŠA NEPREDVIDENA DELA | % | 2 | 0 | 0
5 | ČIŠČENJE IN ODVOZ odvečnega materiala na trajno deponijo | pavšal | 1 |  | 0
6 | PRIPRAVLJALNA IN ZARISOVALNA DELA | pavšal | 1 |  | 0
7 | IZDELAVA PREBOJEV skozi etažno ploščo ali steno | pavšal | 1 |  | 0
vključno z dolblenjem za vgradnjo kanalov v steno in zatesnitvijo po
montaži
| 04 - INSTALACIJA PREZRAČEVANJE | skupaj |  |  | 0
SKUPAJ
| 01 - VODOVOD |  |  |  | 0
| 02 - KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 03 - INSTALACIJA OGREVANJA |  |  |  | 0
| 04 - INSTALACIJA PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE | EUR |  |  | 0