## POPIS STROJNE PZI
Investitor:
OBČINA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7, 2360 RADLJE OB DRAVI
Objekt:
DOZIDAVA VRTCA V RADLJAH OB DRAVI
PONUDBENI PREDRAČUN - POPIS DEL
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ
4.4.1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  | 0
4.4.2. | OGREVANJE |  |  | 0
4.4.3. | PREZRAČEVANJE |  |  | 0
4.4.4. | SKUPNE TOČKE |  |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ:
| DDV | %
| SKUPAJ v EUR: |  |  | 0
4.4.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti. Pred izvedbo inštalacij za sanitarije preveriti pri investitorju oz. arhitektu, katera starostna skupina je predvidena za uporabo sanitarij ! (Tip sanitarne keramike po izbiri arhitekta in investitorja)
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Kompleten stenski umivalnik sestoječ iz:
umivalnika iz bele sanitarne keramike vel.600/420 mm
kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega sifona DN 32 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto
kromirane medeninaste stoječe mešalne baterije DN 15 na SENZORSKI VKLOP, skupaj z elektronsko napravo za proženje
dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Nizke izvedbe, 1. starostna skupina do 3 let
Zgornji rob umivalnika je montiran 500 mm nad tlemi
|  | kompl. | 7 |  | 0
2. | Kompleten stenski umivalnik sestoječ iz:
umivalnika iz bele sanitarne keramike vel.600/420 mm
kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega sifona DN 32 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto
kromirane medeninaste stoječe mešalne baterije DN 15 na SENZORSKI VKLOP, skupaj z elektronsko napravo za proženje
dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Običajna montaža - za odrasle
|  | kompl. | 3 |  | 0
3. | Kompletno stranišče sestoječe iz:
konzolna školjke iz bele sanitarne keramike z zadnim iztokom DN 110, višina montaže 35 cm nad tlemi
sedežne deske
standardnega podometnega izplakovalnega kotlička z varčno tipko (vklop na višini dosega otrok) in vsemi priključnimi in odtočnimi elementi
regulacijskega kotnega ventila DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Nizke izvedbe, 1. starostna skupina do 3 let
Višina montaže 35 cm nad tlemi
|  | kompl. | 7 |  | 0
4. | Kompletno stranišče sestoječe iz:
konzolna školjke iz bele sanitarne keramike z zadnim iztokom DN 110
sedežne deske
standardnega podometnega izplakovalnega kotlička z varčno tipko in vsemi priključnimi in odtočnimi elementi
regulacijskega kotnega ventila DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Običajna montaža - za odrasle
|  | kompl. | 2 |  | 0
5. | Kompleten stenski otroški pisoar, sestoječ iz:
pisoarne školjke iz sanitarne keramike bele barve, zidne izvedberavnega prepustnega ventila za vzidavo f 1/2", rozete, kromirane zvezne cevke in kromirane rozete, kromiranega "S" sifona f 50 z zidno rozeto, kompletno s tesnilnim materialom ter skupaj z elektronsko napravo za proženje izpiranja pisoarja, fotocelico, magnetnim ventilom, podometno komandno omarico. Spodnji rob pisoarja 40 cm nad tlemi.
Nizke izvedbe, 1. starostna skupina do 3 let
Spodnji rob pisoarja 40 cm nad tlemi.
|  | kompl. | 2 |  | 0
6. | Tuš kad sestoječa iz:
kadi iz bele sanitarne keramike dim. 80x80 cm
kompleta z odtočnim ventilom s sifonom
zidne enoročne mešalne baterije za pršno kad s pršno glavo in povezovalno cevjo
zidnega držala za pršno glavo
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kompl. | 3 |  | 0
7. | Inox trokadero z umivalnikom sestoječ iz:
zidne enoročne mešalne baterije z dolgim izpustom in ročnim tušem z držalom
izplakovalnega ventila s kromirano izplakovalno cevjo
kromirane rešetke
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
dveh podometnih ventilov
s spodnjim odtokom DN 100
komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kompl. | 2 |  | 0
8. | Milniki - kromirano, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | kom | 10 |  | 0
9. | Ogledalo z etažero - kromirano, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | kom | 10 |  | 0
10. | Držalo za papir pri umivalnikih - s pritrdilnimi vijaki in montažo
|  | kom | 10 |  | 0
11. | Držalo za toaletni papir - kromirano v roli s pritrdilnimi vijaki
|  | kom | 9 |  | 0
12. | Posoda z WC metlico - kromirano komplet s pritrdilnim materialom
|  | kom | 9 |  | 0
13. | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) tovarniško predizolirana z izolacijo deb. 13 mm in zaščitnim zunanjim ovojem, dobavljena v kolutu primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5, komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov
| AL 14/18 (DN 15) | m | 152 |  | 0
| AL 20/25 (DN 20) | m | 125 |  | 0
| AL 25/30 (DN 25) v palicah | m | 32 |  | 0
14. | Kroglični navojni ventil, za toplo in hladno vodo z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 3 |  | 0
| DN 20 | kom | 3 |  | 0
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
15. | Termostatska baterija DN 20, z nastavljivo maximalno
temperaturo sanitarne tople vode, kot sledi :
Normalna nastavitev na temperaturo 35 0C
Enkratna varnostna nastavitev za temperaturni šok,
kot varovanje pred legionelo, predvidena izven
delovnega časa, isključno s strani vzdrževalca,
v časovnih tedensko normiranih intervalih.
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo, tip GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 ali podobna, vključno z montažnim materialom, el. povezavo in priklopno uro
Q=0,2m3/h
H=12kPa
U=230V
|  | kom | 1 |  | 0
17. | Regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode z možnostjo hidravličnega ravnovešanja in samostojne dizinfekcije, vključno z vsem tesnilni in pritrdilni material
|  | kom | 1 |  | 0
18. | Kombiniran bojler za sanitarno vodo pokončne izvedbe z povezavo s toplotno črpalkoin priključki ogrevne vode, notranje ogrevan, za obratovalni tlak 10 bar na strani sanitarne vode in 25 bar na strani ogrevalne vode, el. dogrelcem 3 kW, protilegionelnim programom, ustrezno toplotno izoliran, komplet z vsemi cevnimi priključki, z nastavkom za temperaturno tipalo, emajliran, varnostno skupino DN 15, 10 bar in potrebnim montažnim materialom
| V= 270 L | kom | 1 |  | 0
19. | Varnostna skupina na strani sanitarne vode sestavljene iz varnostnega ventila 6 bar, nepovratnim ventilom DN 15, raztezne posode V=15L, predtlak 3,5 bar, skupaj z cevnimi povezavami, montažnim in tesnilnim materialom
|  | kom | 1 |  | 0
20. | Magnetno-anodni mehčalec vode z filtrom (preprečevanje nabiranja vodnega kamna ) za cev DN 20 - pred vstopom HV v bojler, skupaj z potrebnim montažnim materialom
|  | kom | 1 |  | 0
21. | Podometni KLIK ventil (Alumplast sistem) s pokromano kapo in rozeto komplet z UNI KLIK spojko z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| AL 15/20 (DN 15) | kom | 12 |  | 0
22. | Strešna oddušna kapa - prezračevalni nastavek, skupaj z priključno cevjo, izolacijo in obrobo:
| Ø 110 | kom | 4 |  | 0
23. | Sifon z kroglično zaporo za priključitev odtokov kondenza iz notranjih hladilnih enot
| opcija | kom | 3 |  | 0
24. | Kanalizacijska PP ali PE brezšumna odtočna cev za vročo vodo, horizontalno ali vertikalno montažo, komplet s fazoni (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, mufne, itd.) vključno s pritrdilnim, tesnilnim in pomožnim materialom, dimenzij:
Temeljna kanalizacija obdelana v projektu arhitekture !
| Ø 32 | m | 5 |  | 0
| Ø 50 | m | 41 |  | 0
| Ø 75 | m | 2 |  | 0
| Ø 110 | m | 30 |  | 0
25. | Čistilni kos PE ali PP skupaj z vratci za vzidavo v steno (za vertikalne odtočne cevi) vključno s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ø 110 | kom | 1 |  | 0
26. | Ventilna vratica dim. 20x30 cm, s protiokvirjem
|  | kom | 1 |  | 0
27. | Gasilni aparat na suhi prah komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom
| tip ABC 9 EG | kom | 4 |  | 0
28. | Odštevalni vodomer DN 20 za hladno vodo, vključno z vsem tesnilni in pritrdilni material
|  | kom | 1 |  | 0
29. | Polietilenska cev za vodovod, izdelana po ISO standardih klase PE, serija S5, SDR11, PN 12,5bar, cevi so izdelane po MRS klasifikaciji, PE80, kompletno z vsemi fazonskimi kosi, vključno zaščitno zaščitno cevjo fi 75, trak PVC z napisom "POZOR VODOVOD", dobava in montaža (za priključitev na obst. vodovod iz VJ ali kotlovnice)
| PE80-d32/12,5 bar | m | 20 |  | 0
30. | Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize
|  | kompl. | 1 |  | 0
31. | Pripravljalna in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, tlačni preizkus, dezinfekcija cevovodov, zariso¬vanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti, označevanje elementov, izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje instalacije, ...
|  | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
4.4.2. | OGREVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Toplotna črpalka ogrevanje:
Toplotna črpalka zrak/voda, visokotemperaturna, reverzibilna, primerna za ogrevanje in hlajenje, kompresor scroll, za zunanjo postavitev:
Energijski razred (W35/W55): A++/A++
TEHNIČNI PODATKI:
Grelna moč: 17,2 kW (A2/W35)
Električna moč max.: 14,2 kW (A2/W55) / 10,4 kW (A2/W35)
COP: 4,4 (A7/W35)
Hladilna moč: 13,8 kW (A35/W12/7)
Podatki so navedeni po standardu EN14511.
Maksimalna temperatura izstopne vode: do 65 °C
Temp. območje delovanja: -25 °C do +40 °C
Električno napajanje: 3 x 400 V / 50 Hz
Električno varovanje: 3 x25 A
Hladivo: R407C
Vodni priključki: 2 x DN 32
Dimenzije neto: Š x V x G: 1456 x 1898 x 791 mm
Masa: 432 kg
- | Priključitev na internet: UTP kabel (pogoj za oddaljen nadzor preko oblaka CLOUD.KRONOTERM)
- | Priključitev na CNS: protokol MODBUS (RS485)
s toplotno črpalko dobaviti še:
temperaturno tipalo hranilnika toplote
temperaturno tipalo na dovodni ogrevalni cevi
Postavitev na podeat, konstrukcija zajeta v popisu gradbenih del !
Ustreza: KRONOTERM WPL-18-K1 HT ali podobna
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Notranja enota TERMOTRONIC TT3000
TERMOTRONIC 3000 Omogoča krmiljenje TČ, 2 x direktni krog ali 1x mešalni + 1 x direktni krog, vremensko vodeno ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, protizmzovalni program, možnost razširitve z dodatnim modulom.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Črpalka obtočna WILO STRATOS PARA 30/1-12 T1
|  | kom | 1 |  | 0
4. | SEPARATOR NEČISTOČ SPIROTRAP MB3 UE200WJ (5/4")
|  | kom | 1 |  | 0
5. | ZALOGOVNIK PSF 500
Volumen: 500L; dimenzije V/P/T: 1740/850mm / 105kg
Izolacija: 10 cm mehka izolacija, PVC plašč
Prirobnica: 240 mm; Objemka 6/4"
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dodatek za hladivo WPL 45
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Električno grelo RSW 2-24 U
Možnost nastavljanja moči: 6/12 kW,
priključna napetost: 3 x 400 V
Priključek: "prirobnica fi 240mm", vgradna dolžina: 530 mm
Število grelnih teles: 6
Regulacija: mehanski termostat (15-85°C)
| - OPCIJA ! | kom | 1 |  | 0
8. | NASTAVITEV PARAMETROV, TESTIRANJE IN ZAGON
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Naprava za pripravo mehčane vode
z vodokazom SANOM 5STE, vodomer DN 15
|  | kom | 1 |  | 0
10. | Membranska raztezna posoda za ogrevalno vodo stoječe izvedbe, koristni volumen min. 80 L, max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1 bar, tlak odpiranja 2,5 bar.
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Cevi PE-Xa za talno ogrevanje, z difuzijsko zaščito, izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa) z uporabo postopka Engel, ustreza standardu EN ISO 15875. Difuzijski zaščitni sloj izdelan iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol). Cevi dimenzije 16mm imajo dodaten zunanji sloj iz PE materiala. Cevi ustrezajo zahtevam za difuzijsko upornost po standardu DIN 4726. Razred uporabe ''4''- talno ogrevanje in nizkotemperaturni radiatorji.
Ustreza tip UPONOR PE-Xa ali drugi enakovredni.
16×2,0 mm
|  | m | 3680 |  | 0
12. | Profilirane izolacijske plošče za vgradnjo cevi dimenzije 14-17 mm, s čepi za vodenje cevi na razmaku 50, 100, 150, 200 mm…, s toplotno in zvočno izolacijo.Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163.Primerno za zvišane obremenitve do 5.0 kN
Ustreza tip UPONOR ND 30-2 ali drug enakovredni
|  | m | 420 |  | 0
13. | Obrobni trak iz polietilena z lepilnim trakom, brez FCKW, ca. 10mm debeline, 150mm višine, lepilni trak spodaj, enostavno polaganje v kotih - 3x lomljen/tekoči meter. Uporaba pri tekočih estrihih
|  | m2 | 360 |  | 0
14. | Plastifikator (aditiv) za cementni estrih
UPONOR VD 450
|  | kg | 80 |  | 0
15. | Zaščitne cevi 20 mm premera, izdelana iz PE-LD, dolžine L = 300 mm, namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi razmejitveni profil
|  | kom | 60 |  | 0
16. | Kompaktni razdelilnik za priključitev cevi za talno ogrevanje UPONOR ali podobne za ogrevalne kroge, z merilniki pretoka, skupaj s konpenzatorji, zapornimi elementi, pritrjevalnimi objemkami za PE cevi, odzračevanjem ter cevnim priključkom DN 25 in ostalim potrebnim montažnim materialom
| za 3 kroge | kos | 1 |  | 0
| za 6 krogov | kos | 1 |  | 0
| za 7 krogov | kos | 1 |  | 0
| za 8 krogov | kos | 1 |  | 0
| za 12 krogov | kos | 1 |  | 0
17. | Podometna omarica, globine 110 mm in višine 710 mm, z pokrovom, za kompaktni razdelilnik za priključitev cevi talnega ogrevanja, skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom
| dolžine 500 mm | kos | 1 |  | 0
| dolžine 600 mm | kos | 1 |  | 0
| dolžine 750 mm | kos | 2 |  | 0
| dolžine 1050 mm | kos | 1 |  | 0
18. | Regulacija zank talnega ogrevanja na temperaturo prostora (3 x igralnice + skup. prostor) vsebuje: 4 x glavna priključna omarica FH-24V z žično povezavo, 4 x prostorski termostat FH-WS in 25 x elektrotermični pogon TWA-K/NC, vse Danfoss ali podobno skupaj z ostalim potrebnim montažnim materialom
| regulacija 25 grelnih krogov | kompl. | 1 |  | 0
19. | Bakrena cev po DIN 1786 za lotane spoje za centralno ogrevanje in hlajenje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, izolacije, fiksirnim, tesnilnim in obešalnim materialom
| Cu 18x1 | m | 16 |  | 0
| Cu 28x1,5 | m | 76 |  | 0
| Cu 35x1,5 | m | 32 |  | 0
20. | Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex debeline 13 in 19 mm
za cevi
| Cu 18x1 | m | 16 |  | 0
| Cu 28x1,5 | m | 76 |  | 0
| Cu 35x1,5 | m | 32 |  | 0
21. | Navojne krogelne pipe skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kom | 4 |  | 0
| DN 32 | kom | 6 |  | 0
22. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 4 |  | 0
23. | Navojne protipovratne lopute skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
24. | Prirobnični lovilec nesnage skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
25. | Termometer za vgradnjo v cev v medeninasti stročnici skupaj z razširjenim kosom cevi za vgraditev z merilnim območjem 0-100°C.
|  | kom | 4 |  | 0
24. | Manometer premera 100 mm, do 4 bar, komplet s tesnilnim materialom
|  | kom | 2 |  | 0
27. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo.
|  | kom | 2 |  | 0
28. | Stenski električni cevni radiator, el. moči 600W/220V 5 stopenjskim termostatom, varnostnim čepom, zaščito proti vlagi, skupaj nosilci, dobavo in montažo
| L=600, H=1600 | kom | 2 |  | 0
29. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
30. | Polnjenje, praznenje sistema in izvedba tlačnega preizkusa, uregulacija sistema
|  | kompl. | 1 |  | 0
31. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, vsi preboji, gradbeni odri, …
|  | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0
4.4.3. | PREZRAČEVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Stenski ventilator s hrbtnim priključkom Ø100 za vgradnjo v server sobo, opremljeni s timer-jem in protipovratno loputo, povezovalno in odvodno cevjo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo, s karakteristikami:
Q = 40-100 m3/h
H = 72 Pa
U=230V/50Hz; P=15/36W
ustreza VARIO A/V 40/100
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Prezračevalni ventili za vgradnjo v kanal vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
| PV-1-100 (Ø100 ) | kom | 8 |  | 0
| PV-2-100 (Ø100 ) | kom | 4 |  | 0
3. | Aluminijaste prezračevalne rešetke za montažo v vrata, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima (ali drugi enakovredni), tip AR-4/P velikost:
(če ne bodo prirezana vrata)
| 425x225 | kom | 2 |  | 0
| 525x125 | kom | 4 |  | 0
4. | Prezračevalne rešetke, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
| JR-3/2-T 425x125 | kom | 1 |  | 0
| JR-3/2-T 425x225 | kom | 6 |  | 0
| JR-3/2-T 525x225 | kom | 1 |  | 0
| SR-5/V-F 425x125 | kom | 1 |  | 0
| SR-5/V-F 525x225 | kom | 2 |  | 0
5. | Fasadna zaščitna rešetka, barvana v barvi po izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
| Ø200 | kom | 1 |  | 0
6. | Vrtinčni difuzor, za ogrevanje in hlajenje, narejen iz pocinkane pločevine, barvani po želji arhitekta, regulacijsko loputo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima ali druge enakovredne
| OD-8/K1/Z/S/M vel. 400 | kom | 6 |  | 0
7. | PREZRAČEVALNA NAPRAVA
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 30mm, za montažo na tla,vertikalni priključki z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni in presostati povezani z PVC cevkami, in z vso avtomatiko za avtonomno delovanje, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
prostotekoči EC ventilatorjji z funkcijo konstantnega pretoka zraka, pretok zraka dovod 2700 m3/h, dp ext=200 Pa, pretok zraka odvod 2700 m3/h, dp ext= 200 Pa
- filter na dovodu F7, na odvodu M5, filtri so opremljeni s presostati za signalizacijo zamašenosti filtra
- ploščni Al izmenjevalnik toplote z izkoristkom nad 82%, za potrebe čiščenja se lahko izvleče iz naprave. Prenosnik je opremljen s presostatom, ki signalizira zamrzovanje prenosnika. Prenosnik je opremljen s kadičko s sifonom za odvod kondenza.
- avtomatski by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom
- vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
- sobni žični daljinski upravljalnik (tablo).
- temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
velikost:; D x Š x V; 1700 x 887 x 1842 mm 338kg
vodni grelnik
Vgrajena (plug&play) regulacija naprave omogoča:
- delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah,
- nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
- ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
- režim prostega hlajenja (free coolig) v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje električnega grelca,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za požarni alarm oz. sponko za priklop požarne centrale,
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
- omogoča ModBus kominikacijo z CNS,
- slovenski jezik za upravljanje regulacije.
Dodatna oprema:
Regulacijske žaluzije z vzmetnim motornim pogonom
Jadrovine
DX grelnik hladilnik komatibilen z TČ, TOSHIBA RAW-SM2246AT8-E
Qdov = 1680 m3/h
pext = 200 Pa
Pmot= 736 W
Qodv = 1680 m3/h
pext = 200 Pa
Pmot= 736 W
Ustreza: RUCK, tip ETA K 2400 V WOJR ali podoben
|  | kompl. | 1 |  | 0
8. | ZUNANJA KOMPRESORSKA ENOTA ZA DIREKTEN PRIKLOP NA KLIMAT RUCK, tip ETA K 2400 V WOJR (ali podoben), kompaktne izvedbe za hlajenje in ogrevanje, z enim invertersko DC krmiljenjem, dvojno batno rotacijskim kompresorjem, uparjalniki, zračno hlajenimi kondenzat
Mikroprocesorska vektorska hibridna inverterska regulacija s procesorji za natančno regulacijo moči.
Zunanja enota vsebuje vse potrebne priključke za električno napajanje ter priklop hladilnega medija R410A.
Vključno z vsemi potrebnimi povezavami z vmesnikom RBC-DXC031 in klimatom ter hladivom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna hladilna moč 19,4 kW
Hladina moč (min-max) 4,6-22,4 kW
Nazivna grelna moč 22,4 kW
Grelna moč (min-max) 4,6-25 kW
Napajanje 3-400V, 50Hz
Obratovalni tok hlajenja 8,67-9,47 A
Obratovalni tok ogrevanja 8,72-9,52 A
Delovni tok (maks.) 18,0 A
Poraba hlajenje 5,86 kW
EER 3,24
Poraba gretja 5,89 kW
COP 3,80
Varovalka 3x25A
Pretok zraka 9180 m3
Raven zvočnega tlaka (1m)(H/G) 58/76 dB(A)
Raven zvočne moči (H/G) 60/67 dB(A)
Dimenzije (vxšxg) 1550x1010x370
Teža 142 kg
Hladivo R410A (5,9 kg)
Dimezija cevi sesalna 28,6 mm
Dimezija cevi za trkočino 12,7 mm
Maksimalna dolžina cevi 100 m
Minimalna dolžina cevi 5 m
Maksimalna višinska razlika 30 m
Območje delovanja hlajenje: -15°C do 52°C
gretje: -27°C do 15°C
Montaža regulacijeske enote
- montaža naprave na steno
- montaža in priklop tipal na cevno instalacijo
- montaža in priklop elektro kabla v regulacijo
- nastavitev delovanja
- testiranje in zagon, poučevanje osebja
Montaža zunanje enote
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
| Ustreza: Zunanja enota TOSHIBA RAV-SM2246AT8-E ali podoben | kos | 1 |  | 0
| z vmesnikom TOSHIBA RBC-DXC031 | kos | 1 |  | 0
9. | DUŠILEC ZVOKA
Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti
tip: DZ-2
| dim: 600 x 400 mm, L=1000 mm | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža kanalov izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, standardne debeline po DIN 1946 kompletno s fazonskimi kosi, usmerjevalnimi lopaticami, ojačitvami, regulacijskimi loputami, prirobnicami, revizijskimi odprtinami, tesnilnim in spojnim materialom
Kanali se izdelajo po DIN24190 do DIN24194 - razred II.
|  | kg | 1560 |  | 0
11. | Izolacija prezračevalnih kanalov in plenumov z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip KK plus ali drugi enakovredni), vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov
Ustreza proizvod Kaiman tip Kaiflex ST debeline 19 mm (ali drugi ustrezni).
|  | m2 | 82 |  | 0
12. | Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo.
|  | kompl. | 1 |  | 0
13. | Izpušni kanali zaključeni s fajfo, za odovd in dovod zraka, z mrežno zaščito, ustrezno toplotno izolacijo, bandažirano z Al pločevino, AL obrobami in vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom
| za kanal 500x400 L=1,8m | kom | 2 |  | 0
14. | Regulacijske lopute (ročne) nameščene na kanalih za prezračevanje. Lopute morajo imeti možnost regulacije iz notranje strani.
|  | kom | 10 |  | 0
15. | Regulacija, meritve količin zraka in nastavitev prezračevalnih elementov in regulacijskih loput.
|  | kompl. | 1 |  | 0
16. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
18. | Revizijski pokrovi za oglate kanale, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom.
| dim. 300/150 mm | kom | 6 |  | 0
19. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, vsi preboji, gradbeni odri, najem avtodvigala …
|  | kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0
4.4.4. | SKUPNE TOČKE
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Nadzor izvedbe strojnih inštalacij
|  | komp. | 1 |  | 0
2. | Izdelava PID dokumentacije v 4 izvodih, v obsegu kot ga zajema PZI dokumentacija.
|  | komp. | 1 |  | 0
3. | Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk (obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi nadzornik)
|  | komp. | 1 |  | 0
4. | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča (lokacija gradbišča je Radlje ob Dravi), pripravljalna in zaključna dela.
|  | komp. | 1 |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0