## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Skupaj ogrevanje in prezračevanje | 0
Skupaj Vodovod in kanalizacija | 0
Skupaj brez ddv | 0
op. dodatnih del stranka ne bo priznavala. Izjema so samo dodatne želje stranke po že potrjeni ponudbi iz njene strani

## Vodovod in kanalizacija
5.5.2.1. POPIS MATERIALA, MONTAŽNIH DEL IN PREDRAČUN STROŠKOV
B. | Sanitarna oprema ter vodovod in kanalizacija
| Opis | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
Sanitarna oprema
1. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika iz sanitarne keramike in stoječe senzorske mešalne baterije, vključno z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in montažnim materialom
kot npr. proizvod: Laufen Pro A,
ali enakovredno
| dim. 60x48mm | kos | 5 | 0 | 0
Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami;npr. Hansgrohe Metris
| ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kompletnega okroglega vgradnega umivalnika iz sanitarne keramike brez preliva s keramičnim okrasnim pokrovom sifona in stoječe senzorske mešalne baterije s fotocelico in kontrolo temperature, vključno z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in montažnim materialom
kot npr. proizvod: HATRIA
ali enakovredno
| INCASO/BULT IN, dim .420x420 | kos | 15 | 0 | 0
in armaturo:
kot npr. proizvod: HANS GROHE
ali enakovredno
| Metris S | kos | 15 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža komplet WC konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom s počasnim zapiranjem, kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, vezne cevi Ø30 mm z manšeto,kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Laufen Pro A
| ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
| WC pokrov s počasnim spuščanjem | kos | 3 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža vgradnega splakovalnika za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
- podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom,
- opornimi nogami,
- odtočnim kolenom,
- prehodnim kosom,
- WC priključno garnituro,
- setom za zvočno izolacijo,
- dvodelno varčno tipko, (posluževanje od spredaj)
kot npr. proizvod: GEBERIT
ali enakovredno
in tipko:
kot npr. proizvod: Bolero
| ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
5. | Kompleten pisoar, sestoječ se iz zidne pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike, enote za izplakovanje z elektronsko krmiljenim splakovanjem z elektromagnetnim ventilom DN 15, 230 V, medeninastega ravnega ventila s kromirano kapo in rozeto, odtočne garniture s sifonom skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: Laufen Pro
ali enakovredno
| tip Caprina Plus | kos | 1 | 0 | 0
| senzorska armatura Elmer ES 1016 | kos | 1 | 0 | 0
ali enakovredno
6. | Komplet trokadero, sestoječ iz:
Bele fajančevinaste trokadero školjke s spodnjim izlivom, rešetke za trokadero nerjavečega železa, stenske mešalne baterije s premičnim izlivom in prho, z ventilom za izplakovanje DN 20 vključno ves tesnilni in pritrdilni material npr. Dolomite
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika iz sanitarne keramike brez preliva za gibalno ovirane in stoječe enoročne mešalne baterije z ročico in nagibnega ogledala primerne za gibalno ovirane, vključno z dvema medeninastima kromanima kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozetama in s povezovalnima cevkama, kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, pritrdilnim in montažnim materialom
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE
ali enakovredno
| Atlantis, dim. 670x600 | kos | 2 | 0 | 0
in armaturo:
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE
ali enakovredno
| Atlantis | kos | 2 | 0 | 0
in ogledalo:
kot npr. proizvod: KOIN
ali enakovredno
| dim. 600x400 belo | kos | 2 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža komplet WC konzolne izvedbe primernega za gibalno ovirane z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki, stenskima pregibnima držaloma, fiksno držalo, kromanega kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, vezne cevi Ø30 mm z manšeto, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: CERAMICA DOLOMITE
ali enakovredno
| Atlantis, dim. 770x370 | kos | 2 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža opreme za enojno pomivalno korito a sestoječega iz
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 5/4" - kromirane izvedbe,
- | stoječe enoročne srčaste mešalne baterije 1/2" za medicinskio pomivalno korito ( daljša ročica) z izpustom in perlatorjem, ( samo montaža)
- | dveh kotnih reg. ventilov 1/2",
- | montažnim elementom.
| ( Pomivalno korito je v sklopu opreme) | kpl | 2 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža kompletne pršne kadi kvadratne oblike s protizdrsnim dnom, primerne za vzidavo, odtočne garniture - sifon za prho s kromano rozeto s čepom,
proizvod: Kolpa San
| tip Rock , dim. 90x90cm | kos | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža kompletne pršne kadi kvadratne oblike s protizdrsnim dnom, primerne za vzidavo za invalidsko kopalnico, odtočne garniture - sifon za prho s kromano rozeto s čepom,
proizvod: Dolomite
| dim.100x100 | kos | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža kromane stenske vgradne enoročne mešalne baterije za prho, z masažno tuš glavo fi100 in s povezovalno cevjo med mešalno baterijo in priključnim nastavkom za zidno prho s keramičnim tesnenjem, priključitev odtočne garniture za talno prho s kromano rozeto s čepom, dveh podometnih medeninastih ventilov DN 15 z rozetama in kapama, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
armatura, proizvod: HANS GROHE
| Metris fi150mm | kos | 2 | 0 | 0
masažna tuš glava, proizvod: HANS GROHE
| Chroma 100 Multi skupaj z zidnim priključnim nastavkom za zidno prho | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj sanitarna oprema |  |  |  | 0
Notranja vodovodna napeljava
12. | Dobava in vgradnja zidne hidrantne omare, sestavljene iz: - omare velikosti 740 x 840 x 250 mm iz črne pločevine, z vrati z jezično zaporo, - gibljivega priključka s priključnim ventilom DN 50 levo ali desno - gumijaste cevi premera Ø25 mm dolžine 30 m navite na kolutu - ročnika Ø25 mm na zasun, s šobo Ø9 mm
- vgrajena 9mm šoba na ročniku
| ( po izdelani ŠPV) | kos | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža Električni tlačni grelnik sanitarne vode - bojler
Montaža pod pult
Vrsta grelnika: tlačni
Volumen: 80 L
Delovni tlak: 6 bar
Temperaturno območje: 15-75°C
Zaščitna anoda: Zaščitna magnezijeva anoda
Stopnja zaščite ohišja: IP24
Regulacija temperature: Elektromehanska
Ročna nastavitev do 75°C
Nastavitev na ekonomično temperaturo
Priključna moč: 2.000 W
Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: 0,4 kWh/24
Izvedba pretočne mešalne baterije: Podumivalniška
Vključno z varnostnim ventilom
Priključki na vodovodno omrežje: G1/2
Neto masa: 11 kg
| Moč varovalke: 10 A | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža Električni tlačni grelnik sanitarne vode - bojler
Montaža pod pult
Vrsta grelnika: tlačni
Volumen: 10 L
Delovni tlak: 6 bar
Temperaturno območje: 15-75°C
Zaščitna anoda: Zaščitna magnezijeva anoda
Stopnja zaščite ohišja: IP24
Regulacija temperature: Elektromehanska
Ročna nastavitev do 75°C
Nastavitev na ekonomično temperaturo
Priključna moč: 2.000 W
Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: 0,4 kWh/24
Izvedba pretočne mešalne baterije: Podumivalniška
Vključno z varnostnim ventilom
Priključki na vodovodno omrežje: G1/2
| Moč varovalke: 10 A | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Obtočna črpalka s prirobnicami za tlak PN 16 in temperaturo do 100°C, vključno s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom,
- pretočni medij: topla voda
Ustreza npr.; GHNP 20 B-15
| Črpalka za: Čc | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Zaprta membranska ekspanzijska posoda za sanitarno vodo volumna 50 l, vključno s privijalom
|  | kos | 1 | 0 | 0
17. | Varnostni ventil za PN 10, z navojnimi priključki,
| DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža mehčalne naprave s filtrom nameščene za vodomerom
npr. Polar PDF 21, DN25
|  | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža mehčalne naprave s filtrom nameščene za vodomerom
npr. Polar PiF 18LF, DN20, 0.8-1.6m3/h
|  | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom - za razvod hladne, tople vode in cirkulacije
Ustreza: Viega, tip Sanpress Inox ali enovredno
| 15 x 1,0 | m | 110 | 0 | 0
| 18 x 1,0 | m | 75 | 0 | 0
| 22 x 1,2 | m | 60 | 0 | 0
| 28 x 1,5 | m | 35 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi vodene v tlaku za razvod hladne vode zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip ACE
ali enakovredno
| 13 x 15 | m | 60 | 0 | 0
| 13 x 18 | m | 35 | 0 | 0
| 13 x 22 | m | 30 | 0 | 0
| 13 x 28 | m | 15 | 0 | 0
| 13 x 35 | m | 20 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi vodene v tlaku za razvod tople hladne vode in cirkulacije, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK; vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. proizvod: ARMACELL, tip ACE
ali enakovredno
| 19 x 15 | m | 50 | 0 | 0
| 19 x 18 | m | 40 | 0 | 0
| 19 x 22 | m | 30 | 0 | 0
| 19 x 28 | m | 15 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialo, tlačne stopnje PN10.
kot npr. proizvod: KOVINA / tip: KV
ali enakovredno
| DN15 | kpl | 6 | 0 | 0
| DN20 | kpl | 8 | 0 | 0
| DN25 | kpl | 2 | 0 | 0
24. | Priključek na obstoječi razvod sanitarne tople, hladne vod ein cirkulacijskega voda , vključno s prehodnim kosom, ter tesnilnim materialom in spojnim materilaom PN10
| DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta in izdelava poročila o neoporečnosto pitne vode s strani pooblaščene inštitucije
|  | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Preizkus hidrantnega omrežja ter izdelan zapisnik meritev
|  | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Dolbljenje in vrtanje sten in tal do DN100, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo
|  | ur | 25 | 0 | 0
28. | Ogledalo, skupaj s sponkami in vijaki za pritrditev
| dim: 600/750 mm | kpl | 6 | 0 | 0
29. | Držalo za toaletni papir, skupaj s pritrdilnim materialom,
|  | kpl | 8 | 0 | 0
30. | Držalo za WC ščetko in metlico
|  | kpl | 4 | 0 | 0
31. | Medeninasta vrtna pipa za NP 10, z navojnimi priključki, vključno z ročico, ter priključkom za gumi cev
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
32. | Tlačni preizkus, , spustitev vodovoda v obratovanje
|  | kpl | 4 | 0 | 0
| Skupaj notranja vodovodna napeljava |  |  |  | 0
Notranja kanalizacija
1. | Dobava in montaža troslojne zvočno izolacijske PVC kanalizacijske cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z in fazonski kosi, z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, namenjeni za priključke sanitarnih elementov vključno z vsem potrebnim pritrdilm im montažnim materialom, kar je upoštevano v metrih cevi.
proizvod: ARGO
| Ø110 | m | 28 | 0 | 0 | 0.6
2. | PVC cev z obojkami za vodenje odplak in kondenza izdelana po DIN 19531 iz trdega PVC, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, ter čistilnimi kosi, ki so zajeti v metrih cevi
| 32 mm | m | 4 | 0 | 0
| 50 mm | m | 40 | 0 | 0
| 75 mm | m | 15 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža tesnila prebojev inštalacijske cevi za tesnenje kanalizacijskih odduhov
|  | kpl | 5 | 0 | 0
4. | Revizijska vratica, izdelana po detajlu iz črne pločevine, z vratci na jezično zaporo, dim. 30/30 cm
|  | kos | 2 | 0 | 0
5. | Odzračevalni ventil HL 90 na vertikali kanalizacije
| DN 90 | kos | 1 | 0 | 0
6. | Talni sifon z inox težko ploščico, izvedbe, prilagojen za javne prostore
| 150 x 150 mm | kos | 2 | 0 | 0
7. | Profilno jeklo za podpore in obešala, vključno pritrdilni material, z osnovnim premazom, obračun po specifični masi
|  | kg | 50 | 0 | 0
0
8. | Dolbljenje in vrtanje sten in tal do DN100, izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo
|  | ur | 18 | 0 | 0
9. | Izdelava priključka na horizontalno kanalizacijo – revizijski jašek v tlaku pritličja | kpl | 2 | 0 | 0
| Skupaj kanalizacija |  |  |  | 0
| Skupaj Vodovod in Kanalizacija |  |  |  | 0

## Ogrevanje in Prezračevanje
5.5.1.1. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
TOPLOTNA ČRPALKA - TOPLOTNA POSTAJA
1. | Visokozmogljiva toplotna črpalka zrak-voda z invertersko krmiljenim kompresorjem, kar omogoča zvezno reguliranje moči obratovanja glede na trenutne potrebe.
Pocinkana pločevina lakirana s poliestrskim praškastimi premazi pri 180 °C, ki zagotavljajo visoko obstojnost proti atmosferskim vplivom.
Enostavno odstranljive plošče ohišja omogočajo neoviran dostop do notranjih sestavnih delov.
Vse enote so opremljene s posodo za zbiranje kondenza z odtokom.
Hermetično zaprti kompresorji tipa Scroll s termičnim varovanjem v navitju elektromotorja, grelcem ohišja kompresorja in protivibracijskimi gumijastimi nosilci. Kompresorji, ki so uporabljeni v tej seriji, so zasnovani posebej za delovanje v režimu toplotne črpalke. Izboljšanje kompresijskega razmerja z visokimi vrednostmi zagotavlja boljšo učinkovitost v primerjavi z običajnimi kompresorji tipa Scroll.
Uparjalnik sestoji iz bakrenih cevi z aluminijastimi lamelami, ki zagotavljajo veliko izmenjevalno površino. Razmik med lamelami je optimiran za izboljšanje prenosa toplote in znižanje hrupnosti. Povečan razmik med lamelami uparjalnika zagotavlja delovanje prenosnika toplote pri zelo nizkih temperaturah in povečani zračni vlagi. V spodnjem delu uparjalnika se nahaja podhlajevalnik (subcooler) hladilnega sredstva. To je dodatni hladilni krogotok, ki preprečuje nastajanje ledu v spodnjem delu enote in zagotavlja boljše odtekanje kondenza med odtaljevanjem. Podhlajevanje ima naslednje učinke: manjše število odtaljevanj in čist prenosnik toplote po končanem odtaljevanju. Lamelna enota je zaščitena s kovinsko mrežo.
Aksialni ventilator
Ventilator je priključen neposredno na elektromotor. Posebno oblikovan zaključni del lopatice znižuje hrup in povečuje zmogljivost.
Regulacija upravlja ventilator preko regulatorja števila vrtljajev, kar zagotavlja veliko boljše pogoje delovanja in zmogljivost ter delovanje v režimu toplotne črpalke tudi pri višjih zunanjih temperaturah.
Tovrstna regulacija znižuje tudi nivo hrupa naprave, kajti regulacija običajno znižuje hitrost ventilatorjev ponoči in v prehodnem letnem času. Ventilator je neposredno povezan s 6-polnim elektromotorjem s stopnjo zaščite IP 54, s fazonskim nastavkom in zaščitno mrežo v skladu s standardom UNI EN 294.
Izdelan s trdim spajkanjem plošč iz nerjavnega jekla AISI 316 in izoliran s plaščem iz celično zaprtega ekspandiranega materiala, ki zmanjšuje toplotne izgube in preprečuje nastajanje kondenza. Serijska oprema prenosnika toplote zajema temperaturno tipalo za zaščito proti zmrzovanju, tipalo za merjenje temperature na vtoku in povratku kot tudi pretočno tlačno stikalo.
Zajema naslednje elemente: polnilni priključek na strani tekočine in sesalni strani, kontrolno steklo tekočine, elektromagnetni ventil, štiripotni preklopni ventil, protipovratni ventili, sušilni filter, dva termostatska ekspanzijska ventila (eden za delovanje v režimu toplotne črpalke in eden za delovanje v režimu hlajenja) z zunanjo izravnavo tlaka, pretvornik visokega in nizkega tlaka, tlačna stikala za visoki in nizki tlak, varnostni ventil, akumulator tekoče faze, ločevalnik tekočine na sesanju in podhlajevalnik.
Stikalna omarica
Stikalna omarica sestoji iz naslednjih elementov: glavno ločilno stikalo, glavno avtomatsko stikalo in varovalke s taljivim varnostnim vložkom za pomožne in močnostne tokokroge, daljinsko stikalo za kompresor, regulator števila vrtljajev ventilatorjev za nadziranje kondenzacije in izhlapevanja, daljinsko stikalo in motorsko zaščitno stikalo za črpalke (pri izvedbi z vgrajenimi obtočnimi črpalkam), brezpotencialni kontakti za glavni alarm, mikroprocesorska regulacija. Standardno električno napajanje znaša 400V/3~/50 Hz za vse velikosti.
Krmiljenje
Mikroprocesorsko krmiljenje je namenjeno za upravljanje z naslednjimi funkcijami: regulacija temperature vode z nadzorom na vhodu v toplotno črpalko (na povratnem vodu napeljave), zaščita proti zmrzovanju, vklop kompresorja, nadzor pred alarmom za visoki tlak, nadzor pred alarmom za visoko temperaturo, javljanje alarmov, ponastavitev alarmov, digitalni vhod za daljinski vklop/izklop, digitalni vhod za izbiro poletje/zima, zaščita pomožnih močnostnih krogotokov, brezpotencialni kontakti za delovanje, pulzno delovanje obtočnih črpalk, ustavitev toplotne črpalke pri zunanji temperaturi pod mejo delovanja, vklop drugega vira toplote, krmiljenje števila vrtljajev ventilatorjev. Regulacija ogrevanja sanitarne vode kot dodatna oprema ali serijsko za izvedbo DWS s popolnim izkoriščanjem odpadne toplote.
Na prikazovalniku so prikazani naslednji podatki: temperatura vode na vtoku v sistem, temperatura vode povratku, temperatura kondenzacije in uparjanja, zunanja temperatura, nastavljena temperatura in nastavljene temperaturne razlike, opis alarmov, števec ur delovanja kompresorja in obtočnih črpalk, zgodovina alarmov.
Krmiljenje zajema funkcijo za delovanje sprotnega odtaljevanja.
Vse naprave so opremljene z naslednjimi zaščitnimi pripravami: temperaturno tipalo za nadzor temperature vode (nameščeno na iztoku iz prenosnika toplote), tipalo proti zmrzovanju za sprožitev alarma proti zmrzovanju (z ročno ponastavitvijo), tlačno stikalo za visoki tlak (z ročno ponastavitvijo in z omejenim številom aktiviranj), tlačno stikalo za nizki tlak (z ročno ponastavitvijo in omejenim številom aktiviranj), serijsko vgrajeno mehansko pretočno stikalo (z ročno ponastavitvijo), visokotlačni varnostni ventil, zaščita proti pregrevanju kompresorja, nadzor kondenzacijskega tlaka preko regulacije števila vrtljajev ventilatorjev za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah in nadzor tlaka uparjanja preko regulacije števila vrtljajev ventilatorjev za delovanje pri visokih zunanjih temperaturah za ogrevanje sanitarne vode ali za izkoriščanje odpadne toplote.
Naprave so tovarniško preizkušene in dobavljene z oljem ter hladilno tekočino R410A. Preizkusi obsegajo naslednja opravila: kontrola tesnosti z vzpostavitvijo tlaka v krogotoku, preverjanje delovanj v režimu hlajenja (izkoristek hladilnega stroja, poraba moči, EER, ESEER, padec tlaka), preverjanje delovanje v režimu toplotne črpalke (toplotni izkoristek, poraba moči, COP, padci tlaka), preverjanje delovanja varnostnih naprav.
Polnjenje hladilnega sredstva R410-A
Število kompresorjev Scroll: 1
Število hladilnih krogotokov: 1
Električne vrednosti toplotne črpalke:
Nazivna napetost kompresorja 3/PE 400 V/50 Hz.
Najvišja poraba moči (samo toplotna črpalka): 14 kW
Najvišji odjem toka (samo toplotna črpalka): 26 A
Sekundarni krogotok - delovanje v režimu ogrevanja
COP v skladu z EN 14511 (A7/W35 RPS): 3.80
Hrupnost – izvedba Low Noise
Nivo zvočnega tlaka ISO 3744 (A35/W7): 71dB(A)
Raven zvočne moči ISO 3744 (A35/W7): 49dB(A)
Za nižje vrednosti naročite izvedbo SLN.
Priključki:
- vtok in povratek sekundarnega krogotoka: 5/4"
- izpust za kondenz: 18mm
Mere in teže:
– skupna širina 1030 mm
– skupna globina 946 mm
– skupna višina 1.870 mm
– skupna teža 297 kg
- Vremensko vodena regulacija z želeno vednostjo preko digitalnega vhoda: Krmilje toplotne črpalke omogoča spreminjanje želene vrednosti naprave v odvisnosti od zunanje temperature tako pri delovanju v režimu hlajenja kot v režimu ogrevanja
- Vremensko odvisno prilagajanje (kompenzacija)
je lahko pozitivno ali negativno. Pri pozitivnem prilagajanju se z zviševanjem zunanje temperature zvišuje tudi želene temperature poleti, medtem ko se pri negativnem prilagajanju z zviševanjem zunanje temperature znižuje tudi želena temperatura. V primeru da se naprava uporablja tudi za ogrevanje sanitarna vode, vremensko vodena regulacija ne vpliva na želeno temperaturo sanitarne vode.
- Nastavljanje sprotnega odtaljevanja:
Krmiljenje upravlja z odtaljevanjem glede na spremenljiv prag aktiviranja, tlake v hladilnem krogu in zunanjo temperaturo. Glede na zbrane informacije krmilje zazna prisotnost ledu na uparjalniku in vklaplja odtaljevanje le po potrebi, tako da je zagotovljena maksimalna učinkovitost naprave. Dinamično nastavljanje praga odtaljevanja omogoča vklapljanje odtaljevanj pri temperaturi zunanjega zraka pod -5 °C in zelo nizki absolutni zračni vlagi, ko se led nabere na uparjalniku in zmanjša njegovo zmogljivost.
- Krmiljenje števila vrtljajev ventilatorjev: Mikroprocesorsko krmiljenje nadzira vse parametre delovanja naprave in s pomočjo regulatorja števila vrtljajev neprestano regulira hitrost ventilatorjev za optimalno delovanje a in učinkovitost naprave. Ta regulacija pripomore tudi k znižanju nivoja hrupnosti.
- Krmiljenje drugega vira toplote: Krmilje upravlja z zunanjim dopolnilnim virom toplote, ki je glede na vrsto hidravlične vključitve lahko dopolnilen (vzporedno delovanje) ali nadomesten (alternativno delovanje).
Vklopi se z sklenitvijo brezpotencialnega kontakta. Pri ALTERNATIVNEM delovanju mora biti določena temperatura zunanjega zraka, pod katero toplotna črpalka ustavi kompresorje, pusti delovati obtočne črpalke, vklopi drug vir toplote in omogoči zaščito proti zmrzovanju (če so te komponente nameščene). Pri VZPOREDNEM delovanju morajo biti določene temperatura zunanjega zraka, temperatura vtoka v sistem in vrednost histereze za delovanje toplotne črpalke, tako da vklop drugega vira toplote in njegovo dopolnilno delovanje potekata na najboljši možen način.
- Daljinski vklop/izklop (on/off) preko digitalnega vhoda s pomočjo brezpotencialnega kontakta
- Brezpotencialni kontakti za delovanje. Zaporedje serijsko vgrajenih kontaktov na priključnih sponkah naprave. Dodatne informacije najdete v opisu priključnih sponk na koncu tehnične dokumentacije o napravi.
- Pulzno delovanje črpalk. Krmilje ob dosegu želene vrednosti ugasne črpalko in jo redno vklaplja za čas, ki je potreben za merjenje temperature vode. Če krmilje ugotovi, da se temperatura vode še vedno nahaja v okviru želene vrednosti, potem ponovno ugasne črpalko. V nasprotnem primeru krmiljenje ponovno vklopi kompresorje, da zadosti potrebam sistema. Ta dodatna oprema omogoča zniževanje potrebnih odjemov toka zaradi črpanja, zlasti v prehodnem letnem času, ko je poraba toplotne zelo majhna. Za uporabo te dodatne opreme mora biti obvezno nameščena dodatna oprema "odpornost proti zmrzovanju".
- Posodi za zbiranje kondenza s ustreznimi priključki za priklop na odtok.
- Zaščitne mreže za enoto.
- Lovilec nečistoč (v obsegu dobave), ki ga je treba obvezno namestiti na vstopu v ploščni prenosnik toplote, ki deluje kot uparjalnik/kondenzator. Nevgradnja lovilca nečistoč pomeni izgubo garancije.
- Pretočno stikalo (v obsegu dobave), ki ga je treba obvezno vgraditi na iztoku vode iz ploščnega prenosnika toplote. Je varnostna komponenta, ki je bistvenega pomena predvsem pri delovanju v režimu hlajenje za preprečevanje zaledenitve uparjalnika. Nevgradnja pomeni izgubo garancije.
- Certifikat v skladu z direktivo 97/23 EGS (PED)
FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA REGULACIJO:
- vodenje ogrevalnih/hladilnih krogov glede na zunanjo temp in časovno zahtevo, z možnostjo sobne kompenzacije (talno, konvektorji, bazen), trije ogrevalni krogi , enkrat kombinacija s hlajenjem)
- vodenje skupnega vtoka glede na najvišjo trenutno zahtevo porabnikov in doklop vršnega kotla
- stenske prevodnice AWH-I 114
- vodenje priprave STV
- povezava na regulator TČ
| npri. Viessmann Vitocal 350 A | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Modul za pretočno pripravo vode
Omogoča večjo sočasne porabo sanitarne tople vode . Vsebuje
- integrirano predožičeno in prednastavljeno regulacijo za nastavitev želene temperature sanitarne tople vode
- poščni prenosnik toplote za nizko temperaturo povratka
- senzor volumskega pretoka
- obtočna črpalka,
- protipovratni ventil, zaporni ventil
- vključno z nosilnim elementom in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža zalogovnika ogrevalne vode, izdelan iz jekla St 37-2, zunanjost pa je prevlečena z lakirno zaščitno plastjo proti rjavenju,opremljen s priključki za cevovode ogrevalnega kroga, grelnika, prirobnico, skupaj s protikondnečno izolacijo, preklopnim ventilom, temperaturnimi tipali, ter ostalim potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, ali enakovredno, tip:
Izolacija: 100mmm PU (visoko učinkovita zaprto celična izolacija, protikondnečna), pločevinast plašč srebrno barve
Električni grelnik 6kW, 400V
Volumen zalogovnika: 300 l
Navojni priključki 5/4"
Delovni tlak bojlerja: max. 10 bar;
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža akomulatorja tople vode ogrevalne vode, izdelan iz jekla St 37-2, zunanjost pa je prevlečena z lakirno zaščitno plastjo proti rjavenju,opremljen s priključki za cevovode ogrevalnega kroga, grelnika, prirobnico, skupaj s protikondnečno izolacijo, preklopnim ventilom, temperaturnimi tipali, ter ostalim potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, ali enakovredno, tip:
Izolacija: 100mmm PU (visoko učinkovita zaprto celična izolacija, protikondnečna), pločevinast plašč srebrno barve
Volumen zalogovnika: 200 l
Električni grelnik 6kW, 400V
Navojni priključki 5/4"
Delovni tlak bojlerja: max. 10 bar;
|  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Obtočna črpalka za ogrevanje z elektronsko brezstopenjsko regulacijo, skupaj z zvezno regulacijo v odvisnosti od deferenčnega tlaka vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: WILO ali enakovredno, tip:
Stratos 30/1-10 CAN PN10
Qiz.=2.9 m³/h
Hiz.=5,5 m
Pel.=0.19kW/230V/50Hz
Tlačna stopnja PN10 bar
| oznaka na shemi : M19 | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža 3 potnega mešalnega ventila z elektromotornim pogonom AME 435, za povezavo na CNS za enosmerno primešavanje za ogrevalne skupaj z tesnilnim, pritrdilnim materialom za montažo.krogotoke
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno, tip:
VRG 3, DN32
dp= ventila:10 kPa
kvs=16 m³/h
| oznaka na shemi : T1 | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža 3 potnega preklopnega ventila, z elektromotornim pogonom ON/OF AME 435 dobavljen v sklopu CNS opreme, z elektromotornim pogonom, za povezavo na CNS , z navojnimi priključki, skupaj s varilnimi priključki, montažnim in tesnilnim materialom; do 120 °C; PN 16;
kot npr. proizvod: Danfoss ali enakovredno, tip:
| DN40 | kos | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža ter nastavitev ročnega ventila za hidravlično uravnoteženje; skupaj s tesnilnim materialom;
kot npr. proizvod: Danfoss ali enakovredno, tip MSV-BD:
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
| DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža lovilca nesnage z prirobničnimi priključki po EN standardih , tlačne stopnje 16, s protiprirobnicami, ohišje in pokrov W.Nr.0619 (3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo, z vgrajenimi magnetnimi vložki, protiprirobnicami in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: ITAP ali enakovredno, tip:
| DN40 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
Tlačna stopnja PN16 bar
10. | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z varilnima priključkoma, za uporabo v zaprtih krogih ogrevanja skupaj z tesnili ter ročko za posluževanje in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: Kovina ali enakovredno, tip:
| DN25 | kpl | 4 | 0 | 0
| DN32, | kpl | 2 | 0 | 0
| DN40, | kpl | 10 | 0 | 0
Tlačna stopnja PN10 bar
Tmax.= 110°C
11. | Dobava in montaža protipovratnega ventila z varilnimi oz. navojnimi priljučki po EN standardih, ohišje in pokrov W.Nr.1.0619 (3E0), pokrova armiran čisti grafit, skupaj z mrežo in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
npr. kot ITAP ali enakovredno, tip:
| DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
Tlačna stopnja PN6 bar
12. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka p skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom .
|  | kpl | 6 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža zaprte membranske tlačne raztezne posode, (varovanje sistema) z naslednjimi karateristikami: - prostornina 50 litrov - max. obratovalni tlak 6,0 bar - s postavitvenima nogama, prašno lakirana z vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno,
| NG50 | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža zaprte membranske tlačne raztezne posode za varovanje priprave sanitarne tople vode (varovanje sistema) z naslednjimi karateristikami: - prostornina 50 litrov - max. obratovalni tlak 6,0 bar - s postavitvenima nogama, prašno lakirana z vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno,
| ( sanitarna voda) | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža ventila s kapo za membranske tlačne raztezne posode z sledečimi karateristikami in funkciami: - kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo membranskih tlačnih razteznih posod - za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2 - nazivni tlak PN 10 - maks. obratovalna temperatura 120C skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvod: REFLEX ali enakovredno, tip:
| NG 25 | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža ventila s kapo za membranske tlačne raztezne posode z sledečimi karateristikami in funkciami: - kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo membranskih tlačnih razteznih posod - za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2 - nazivni tlak PN 10 - maks. obratovalna temperatura 120C skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe za izpust z varilnima priključkoma za uporabo v zaprtih krogih daljinskega ogrevanja skupaj z tesnili iz ojačanega PTFEi in EPDM ter ročko za posluževanje in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. proizvod: Kovina ali enakovredno, tip:
| DN15, PN10 | kpl | 4 | 0 | 0
Tlačna stopnja PN10 bar
Tmax.= 180°C
18. | Dobava in montaža bakrene tankostenske trde ali poltrde cevi v palicah, skupaj s spajkalnim, tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom, fazonskimi kosi in dodatkom za razrez velikosti (po DIN EN 1057), proizvajalca SANCO ali enakovredno, dimenzije:
Konvektorsko ogrevanje in hlajenje, talno gretje
| Cu Ø 42,0 * 1,5 | m | 22 | 0 | 0
| Cu Ø 35,0 * 1,5 | m | 40 | 0 | 0
| Cu Ø 28,0 * 1,5 | m | 20 | 0 | 0
| Cu Ø 22,0 * 1,0 | m | 16 | 0 | 0
19. | Izolacija cevi, armatur, obešal in aparatov nizkotemperaturnega ogrevanja oz hlajenja, ter odvod kondenza z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva. Debelina izolaclacije mora biti enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti 0.035W(mK) za cevi večje od 100mm pa najmanj 100mm
Proizvod : Armaflex
| Cu Ø 42,0 * 1,5 | m | 22 | 0 | 0
| Cu Ø 35,0 * 1,5 | m | 40 | 0 | 0
| Cu Ø 28,0 * 1,5 | m | 20 | 0 | 0
| Cu Ø 22,0 * 1,0 | m | 16 | 0 | 0
20. | Držala in obešala, kot MUPRO, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom | kg | 50 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža zunanjega tipala skupaj vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodni sistem po TRD 721, za odvod raztezne vode pri indirektnih ogrevalnih sistemih vključno z izpustom speljanega v odtok in vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: GOETZE ali enakovredno tip:
| DN25, PN10 | kpl | 3 | 0 | 0
tlak odpiranja: 4,5bar
23. | Dobava in montaža varnostnega termostata s funkcijo STW s preklopnim kontaktom, s tuljko in avtomatskim resetiranjem ter vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip:
| ST-1 | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža temperaturnega tipala z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
|  | kpl | 14 | 0 | 0
25. | Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 16 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
| kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip: | kpl | 3 | 0 | 0
63/0-16 bar 1/4"
26. | Dobava in montaža tekočinskega termometra v okroglem ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom ter merilnim območjem 0 do 150 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip:
| 0-120°C 1/2" | kpl | 8 | 0 | 0
27. | Dobava in montaža potopne tulke za tipalo, material medenina, navoj G1/2, dolžina 100mm, PN16, vključno z navoji za uvodnico PG9 in montažnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvod: DANFOSS ali enakovredno tip:
| Tuljka za ESMU 100 -nerjaveče jeklo | kpl | 4 | 0 | 0
28. | Elektrokomandna omara naprave v obsegu:
Elektrokomandna omara, komplet opremljena z vso potrebno 'stikalno, zaščino in merilno - regulacijsko opremo, prirejena za dvocevno ogrevanje in hlajenje , komplet z vso potrebno projektno dokumentacijo, Atestno dokumentacijo, …
elektrokomandna omara komplet toplotna postaja mora zagotavlajti: - regulacija (vklop, izklop) frekvenčno vodenih obtočnih črpalk, 2x
- krmiljenje tropotnih ventilov 2x
| Elektrokrmilna omara naj ima možnost povezave na CNS | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Montažna elektroinstalacijska dela v obsegu:
kabelske povezave med napravami, elementi in termostati, črpalkami, regulacija, ipd.
| napajanimi iz elektrokomandne omare, ( vsi kabelski izpusti v povprečni dolžini cca 25 m ), komplet z vsemi označbami kablov in označbami elementov, priklopi elementov, preizkušanje in spuščanje v pogon, komplet predajna dokumentacija ( meritve, Atesti, Zapisniki o preizkusu in prvem zagonu, navodila za vzdrževanje in obratovanje, … ), projektna dokumentacija. Montažna elektroinstalacijska dela komplet: tolotna postaja, kurilnica, razdelilne postaje,... | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Nastavitev in regulacija zank in regulacijskih ventilov dvocevnega sistema, število zank
|  | kpl | 2 | 0 | 0
0
33. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz sledečih
delavnosti:
- pregled inštalacije
- meritve karakterističnih veličin klimatizacijskega sistema vključno s pismenim poročilom
- simuliranje napak pri delovanju sistema v
različnih režimih obratovanja
- delovanje toplotne črpalke
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled instalacije, armatur in aparatov,
- pregled delovanja ventilatorjev, črpalk in ostalih naprav in elementov regulacije,
Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
|  | % | 5 |  | 0 |  | 0.5
| SKUPAJ TOPLOTNA ČRPALKA IN RAZVOD: |  |  |  | 0
TALNO GRETJE
1. | Sistemska plošča za talno ogrevanje . RENOVA gostote 25 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 65, 130, 195, 260 mm…, skupne debeline 57 mm (30 mm izolacije in 27 mm čep). Plošča ustreza (za kvalitetno zalivanje cevi z estrihom – min 85%, dokazljivo z ustrezno dokumentacijo ZAG ali podobno). hidro izolacijska profilirana plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki z gornje strani omogoča izredno oporo za cevi od fi 12 do fi 20 mm s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče
|  | m2 | 402 | 0 | 0
2. | Cevi iz zamreženega polietilena PEXEP VPE a DD 16x2mm z Atestom DIN 16892/93 in DIN 4726/29
|  | m | 1400 | 0 | 0
3. | Razdelilec za talno gretje modularni plastični razdelilec z balansirnim ventilom. dovodni in povratni razdelilec sta izdelana iz poliamida. vključno s priključki R1" ter krogelnimi pipami na dovodu in odvodu DN25, priključki za zanke so 1/2". povratni del razdelilca naj bo opremljen z termopogoni (230V). zanke naj bodo opremljeni z modulom za priključitev termopogonov priključni modul z varovalko proti preobremenitvi in enostavnim priklopom največ 6-ih termostatov in največ 14-ih termopogonov za regulacijo posameznih zank 'kpl s konzolami za montažo razdelilnikov, drobnim potrošnim materialom in priborom za nastavitev regulacijskih elementov za število ogrevalnih krogov:
spodaj, prikjučki za cevi f16x2
kpl s konzolami za montažo razdelilnikov, drobnim potrošnim materialom in priborom za nastavitev regulacijskih elementov za število ogrevalnih krogov:
| n = 5 | kpl | 1 | 0 | 0
| n = 12 | kpl | 2 | 0 | 0
4. | Pločevinasta omarica za razdelilnik in zbiralnik, za podometno izvedbo z globino 110 mm, z vrati za zapiranje, za velikost
| B = 910. G=110mm, H = 710 - 995 mm | kos | 2 | 0 | 0
| B = 610, G=110mm, H = 710 - 995 mm | kos | 1 | 0 | 0
0
5. | Uponor sobni termostat 230V, za nastavitev prostorske temperature od 5-30°C, v beli barvi.
| TERMOSTAT | kos | 11 | 0 | 0
6. | Poševnosedežni regulacijski ventil, ki omogoča prednastavitev pretoka, PN6
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
7. | Obrobni trak 130x10mm, 3x lomljen
|  | m | 500 | 0 | 0
8. | Drobni potrošnji material - extra plastifikator, , zaščitni loki,
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Pritrjevalna objemka
|  | kom | 70 | 0 | 0
10. | Dilatacijske cevi 23/20 | kom | 140 | 0 | 0
12. | Hladni tlačni preizkus z vodnim tlakom p= 6 bar
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0
13. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- polnjenje cevovodov
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- nastavitev avtomatike
- preureditev delovanja črpalk
- izdelava zapisnikov o preizkusih
| - izpiranje cevovodov | % | 5 |  | 0
| Skupaj talno gretje |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE PRITLIČJE
1 | Kompaktna, dovodno odvodna prezračevalna naprava Systemair, tip TOPVEX SX/C04 EL- L, zunanja vgradnja, pretok 2100m3/h, tlak 250Pa, ventilatorja z EC motorjem, s ploščnim menjalnikom toplote, filtrom F7 za sveži zrak in filtrom F5 za odpadni zrak, z električnim grelcem 4kW, napajanje 400V, 50Hz, elastični priključek na vstopnem in izstopnem delu. | kos | 1
- | 2x zaporna žaluzija: za sveži in odpadni zrak, z motornim pogonom (on-off). | kos | 1
- | Elektro-krmilna oprema z daljinskim posluževalnim panojem, funkcijami za regulacijo temperature, pretoka zraka, regulacijo el. grelnika, protizmrzovalno zaščito, s tedensko programsko uro in timerjem za zamenjavo filtrov ter ostalimi regulacijskimi, opozorilnimi funkcijami in potrebno senzoriko - tipala, ... Možnost povezave s CNS. | kos | 1
- | Lovilna posoda kondenza iz nerjaveče pločevine z odtočnim priključkom | kos | 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Montaža prezračevalne naprave, dimenzije cca 2x1x1m in mase cca 300kg ter pripadajoče opreme. Naprava bo vgrajena na strehi objekta - podest na koti cca +8.0m. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža dušilnika zvoka – ustreza DZ-2, zunanja vgradnja, 600x600x1200. | kpl | 3 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža dovodnega vrtinčnega difuzorja z masko v barvi katero določi arhitekt (preveriti pred naročilom), izolirno komoro s stranskim priključkom in regulacijsko loputo, preforirano pločevino na dovodnih difuzorjih, vključno z vsem potrebnim veznim, pritrdilnim in montažnim materialom.
- | OD-8/K1/Z/S/M/I9, vel. 600/24 | kpl | 4 | 0 | 0
- | OD-8/K1/Z/S/M/I9, vel. 400/16 | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža odvodne rešetke AR-1/F, dimenzije 425x125mm. | kpl | 3 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža rešetke za vgradnjo v vrata, tip AR-4V.
- | 425x225 | kpl | 3 | 0 | 0
- | 425x125 | kpl | 8 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža ventila za odvod zraka iz prostora:
- | PV-1/100 | kpl | 5 | 0 | 0
- | PV-1/150 | kpl | 4 | 0 | 0
- | PV-1/200 | kpl | 4 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke za vgradnjo na okvir .kot naprimer ali enakovredno
| AZR - 400x600 | kos | 1 | 0 | 0
| AZR - 800x800 | kos | 2 | 0 | 0
8. | Izdelava in montaža kanalov okroglega in pravokotnega preseka, za razvod zraka, iz pocinkane pločevine, debeline po DIN24190, vključno z loputami, fazonskimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom za razrez. | kg | 1800 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije, izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine - npr. Hilti, vključno z objemkami, gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom. | kg | 400 | 0 | 0
12. | Toplotna izolacija zračnih kanalov, vodenih zunaj na prostem, z mineralno volno, oplaščeno z Al-pločevino in tesnjenimi stiki, debeline 50mm, kompletno z montažnim materialom. | m2 | 10 | 0 | 0
nad streho
13. | Izolacija dovodnih zračnih kanalov - izvedena s toplotno in kondenčno odporno izolacijo, vključno z vsem potrebnim veznim in montažnim materialom. Debelina 19mm, ustreza Armacell, tip AC. | m2 | 220 | 0 | 0
14. | Jeklena regulacijska žaluzija z motornim pogonom vključno z okvirjem, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom.
npr IMP Klima, tip RŽ -2A/G/3/B
| 400x200mm | kos | 3 | 0 | 0
| 350x150mm | kos | 1 | 0 | 0
| 200x150mm | kos | 1 | 0 | 0
350
15. | Izvedba prebojev, vključno s tesnjenjem po zaključnih, montažnih delih.
| 900x900mm | kpl | 1 | 0 | 0
| 500x300mm | kpl | 4 | 0 | 0
| 700x500mm | kpl | 1 | 0 | 0
| 600x400mm | kpl | 1 | 0 | 0
| 150x150mm | kpl | 3 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža obloge kanalov (vertikala skozi nadstropje) kuhinjske nape, odpornost proti požaru F=60, ustrezajo plošče Promat. | m2 | 12 | 0 | 0
17. | Zagon in nastavitve sistema prezračevanja prostorov, vključno z izvedbo meritev mikroklime ter izdelavo končnega poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in namestitev označb: smei pretokov, vgrajeni elementi, … in izdelava in namestitev shem ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0.5
0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj ogrevanje in prezračevanje |  |  |  | 0