|  | ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

- opis gradnje in njenih značilnosti tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in uporabi objekta lahko zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Investitor Občina Radlje ob Dravi želi zgraditi prizidek obstoječemu objektu vrtca Radlje ob Dravi, na parc. št. 830, k.o. 804 Radlje ob Dravi, ki ima enotno gradbeno dovoljenje št. 351-99/70-4/5, z dne 20.5.1970.

Zaradi naraščanja potreb je želja povečati enoto vrtca za dodatne tri igralnice s potrebnimi spremljajočimi prostori za otroke (garderoba, sanitarije, dodatni prostor za igro, pokrita terasa), zgraditi nov večnamenski prostor. Prizidek se na obstoječo enoto navezuje s povezovalnim nadstreškom med obema enotama.

Zunanja ureditev se ne spreminja. Število parkirišč in prometna ureditev ostaneta nespremenjena. Pripadajoča in druga komunalna ureditev ostane obstoječa. Novi del se bo navezal na obstoječe komunalne vode.

Obstoječe stanje

Na ožji lokaciji predmetne gradnje se nahaja vrtec Radlje ob Dravi, s pripadajočimi igrišči. Dostop do območja je na južni zahodni strani.

Stari vrtec je zasnovan kot pritlična paviljonska zgradba. Predviden je za 100 otrok. S svojo daljšo stranico je orientiran v smeri vzhod, zahod. Vsi prostori so nanizani levo in desno ob vzdolžnem hodniku. Vhod je predviden z južne strani. Vhod za uslužbence je previden s severne strani. Prostor za igranje na prostem je organiziran na južni strani.  Temelji vrtca so delno pasovni MB 70 in točkovni MB 160. Obodni zidovi so zidani z votlaki. Prav tako tudi nosilni predelni zidovi. Delni skelet je AB. Predelne stene so zidane s porolitom. Streha je obenem strop. Naklon Strehe je 6°- kritina je pocinkana pločevina. Objekt ima enotno gradbeno dovoljenje št. 351-99/70-4/5, z dne 20.5.1970.

Predvideni posegi

Predvideva se gradnja prizidka vrtca, ki bo povezan s starim delom z nadstreškom. V prizidku bodo 3 nove igralnice 1. starostnega obdobja s pokrito zunanjo teraso, sanitarijami ter prostorom za nego otrok. Dve igralnici bosta imeli skupne sanitarije ter prostor za nego otrok, ena igralnico bo imela svoje sanitarije. V povezovalnem hodniku na severni strani so predvidene garderobe za otroke. Vsaka igralnica ima pokrito zunanjo teraso, ki je obrnjena na jug ali vzhod. V sklopu prizidka bo tudi velik skupni prostor, ki ga bodo koristili za skupno igro in dogodke vrtca. V tem delu vrtca sta predvidena tudi dva manjša prostora za individualno delo, en v pritličju in drug v nadstropju. V nadstropju je predvidena tudi galerija in tehnični prostor.

Povezava novega in starega vrtca bo izvedena z nadstreškom, ki bo povezal oba vhoda. Obstoječi objekt bo ostal nespremenjen. Vsi nadstreški so del objekta in niso samostojni objekti.

Prizidek bo z vso komunalno infrastrukturo vezan na obstoječi objekt. Ogrevanje objekta bo preko toplotne črpalke. Igralnici sta dimenzionirani za 22 otrok/oddelek in velikosti 60,10 m2, 60,65 m2 in 62,37 m2.

Dodatno zemljišče, ki ga zahteva dozidava mora biti minimalne velikosti 25 m2/otroka kar skupaj nanese (3x22 otrok x 25 m2) 1.650,00 m2. Skupaj z obstoječim vrtcem, ki ima kapaciteto 100 otrok potrebujemo 4.150,00 m2. Glede na to da parcela z nameravano gradnjo velika 7.583,00 m2 kriteriju zadoščamo. Vrtec lahko uporablja tudi igrišče na parceli 832 in 831 na kateri je parkovna ureditev. Parceli sta že v sklopu površin vrtca. Skupen seštevek parcel je 8.719,00 m2. Parcele so namenjene zelenim površinam, rekreaciji. Zunanje igrišče vrtca se ne ureja dodatno. Okolica ostane nespremenjena, ni predmet tega DGD.

Dostop do vrtca je obstoječ. Vrtec ima zadostno št. parkirnih mest tudi za nove oddelke (2PM/oddelek). Št. Parkirišč ostane enako. Parkiranje se vrši tudi na parkirišču osnovne šole.

Opis novega dela objekta

Izvede se povezovalni leseni nadstrešek med novim in starim vrtcem.

Dozidava bo montažne lesene izvedbe. Lahka lesena konstrukcija bo postavljena na AB temeljno ploščo deb. 25 cm.  Strešna konstrukcija bo prav tako lesena, streha bo ravna z minimalnim naklonom ali naklonom 6° tam kjer je objekt samo pritličen. Terasi igralnic bosta pokriti z lesenim nadstreškom, kritina transparentna (polikarbonat ali pd.), naklon nadstreškov bo minimalen. V enaki izvedbi bo tudi povezovalni nadstrešek. Terasi morata biti ograjeni z ograjo višine najmanj 60 cm. Stavbno pohištvo bo leseno, s troslojno zasteklitvijo. Fasada bo toplotno izolacijska, deb. 16 cm, z zaključnim slojem v beli barvi, v pasovih okenskih odprtin pa bo lesena obloga iz macesna.

Za nova dva oddelka vrtca je predviden nov vhod na J strani objekta, po vzoru obstoječih vhodov. Dve igralnici sta orientirani proti jugu in imata skupne sanitarije s prostorom za nego, garderobo. Ena igralnica s svojimi sanitarijami je orientirana na vzhod.

Velikost objekta

ZAZIDANA POVRŠINA SKUPAJ ...	1158,84 m²

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   554,14 m2

- dozidava ...	   604,70 m2

BRUTO POVRŠINA SKUPAJ ...	1184,54  m²

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   554,14 m2

- dozidava ...	   630,4  m2

NETO POVRŠINA SKUPAJ ...	975,57 m²

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   502,56 m2

- dozidava ...	   541,3 m2

BRUTO PROSTORNINA SKUPAJ ...	4.486,56 m3

od tega:

- obstoječi vrtec ...	   2.050,31 m3

- dozidava ...	   2.436,25 m3

NETO PROSTORNINA SKUPAJ ...	4.072,22 m3

od tega:

- obstoječi vrtec ...	  1.859,47 m3

- dozidava ...	   2.212,75 m3

Inštalacije in kanalizacija:

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

V objektu bodo izvedene električne inštalacije moči in razsvetljave ter telekomunikacijske napeljave. Električne inštalacije bodo podrobneje obdelane v načrtu električnih inštalacij in naprav, v PZI.

STROJNE INŠTALACIJE

V objektu bodo izvedene vodovodne inštalacije, prezračevanje in kanalizacija. Ogrevanje in hlajenje bo preko toplotne črpalke. Strojne inštalacije bodo podrobneje obdelane v načrtu strojnih inštalacij in naprav, ki bo sestavni del projekta PZI.

VODOVOD IN KANALIZACIJA:

Objekt bo priključen na vodov preko obstoječega priključka. Fekalna kanalizacija bo speljana v javno kanalizacijo preko obstoječega priključka. Padavinske vode s strehe bodo speljane v ponikovalnico. Vsa kanalizacija mora biti izvedena vodotesno, pred uporabo je potrebno izvesti preizkus vodotesnosti.

TELEKOMUNIKACIJE in CATV:

Objekt bo priključen preko obstoječega priključka na telekomunikacijsko omrežje in z novim priključkom na CATV.

ODPADKI

Komunalne odpadke bo uporabnik odlagal v za-to določene zabojnike.

Zunanja ureditev:

Zunanja ureditev ostane obstoječa in se ne spreminja.

Prometna ureditev:

Obstoječ priključek in parkirišče. Za potrebe kratkotrajnega parkiranja za starše (skupno min. 10) so namenjena obstoječa parkirišča na J strani obstoječega vrtca ter v okolici šole. za zaposlene in obiskovalce pa so zagotovljena dodatna parkirna mesta v sklopu šole.

II.	POVZETEK TEHNIČNIH POROČIL VSEH NAČRTOV

II.1	NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

Arhitektonski podatki:

| Rekonstrukcija in dozidava vrtca |  |  |
| --- | --- | --- |
| razvrstitev objekta | manj zahteven objekt |  |
| namembnost objekta | 12630 – stavba za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (87%) 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (13%) |  |
| max. gabarit objekta | obstoječi objekt: Maks. 54,59 x 11,59 m dozidava: osnovni objekt: 9,89 x 19,65 (skupni prostor), 15,7 x 13,2 (igralnica 1 in 2), 7,34 x 14,2 (igralnica 3), 2,5 x 15,7 + 2,5 x 14,2 (pripadajoči nadstreški nad terasam), 2,2 x 5,8 + 7,3 x 2,3 (pripadajoči povezovalni nadstrešek s starim objektom) |  |
| vertikalni gabariti | obstoječi objekt: se ne spreminja 2 (P+1 (delno nadstropje)) (dozidava) |  |
| naklon strehe in kritina | obstoječi objekt: se ne spreminja dozidava: Ravna streha min. naklona nad delom P+1 nad skupnim prostorom. Poševna streha, naklon 6° - nad igralnicami. Ravna streha mi. naklona – nadstreški. Kritina: alu pločevina, strešna folija. |  |
| smer slemena | V - Z (obstoječi objekt) V - Z (dozidava) |  |
| konstrukcija | temelji: | AB temeljna plošča |
|  | nosilna konstrukcija: | Lesena konstrukcija s T.I. |
|  | ostali zidovi: | predelne stene s T.I. |
|  | medetažne konstrukcije: | / |
|  | fasada: | tankoslojna kontaktna fasada v kombinaciji z leseno oblogo |
|  | Stavbno pohištvo: | les |

II.2	NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Projekt je izdelan na osnovi projektne naloge, gradbeno arhitektonskih podlog ter v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.l.. RS, št. 41/2009 ), po veljavni Tehnični smernici za nizkonapetostne električne instalacije TSG-N-002:2013, v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005 in 14/2007), po veljavni Tehnični smernici TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, ter v skaldu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.. RS, št. 28/2009), po veljavni tehnični smernici TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele.

Vsa dela morajo biti izvedena po veljavnih tehniških predpisih z upoštevanjem predpisov in pravil o varnosti pri delu.

SISTEM NAPAJANJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

V zgradbi bo izveden TN sistem napajanja glede na ozemljitev električne instalacije, kar pomeni:

zaščitna točka sistema električnega napajanja bo direktno ozemljena v TP. V isti točki bodo s pomočjo zaščitnih vodnikov PE (rumeno zelene barve) ozemljeni tudi vsi izpostavljeni prevodni deli (ohišja električnih naprav, zaščitni kontakti vtičnic itd..).

Vsi zaščitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu električne instalacije v zgradbo (glavno izenačenje potencialov).

Pred pričetkom obratovanja bo vsa instalacija pod napetostjo preizkušena, če ustreza pogojem sistema za zaščito pred el. udarom, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema zaščite pred električnim udarom izpolnjeni.

NAPAJANJE

Napajanje objekta se izvede iz obstoječega razdelilca v obstoječem objektu, preko kabla NYY-J 5x25mm2 in varovalk 3x35A.

GLAVNI RAZDELILEC

Za napajanje porabnikov prizidka se izvede razdelilec R-N, ter razdelilec R-P (glavno stikalo za izklop objekta v pritličju).

POLAGANJE INSTALACIJ

Instalacije se bodo izvedle podometno. Instalacije bodo izvedene z vodniki tipa NYM-J 2x1,5mm2, 3x1,5mm2, 3x2,5mm2, 5x2,5mm2, 5x16mm2. Vsi kabli morajo ustrezati razredu Cca.

RAZSVETLJAVA

Razsvetljava se izvede glede na zahteve po osvetljenosti po standardu SIST EN 12464 ter SIST EN 12465 ter po zahtevah arhitekta ter investitorja.

Prižiganje razsvetljave se izvede preko stikal lokalno ob vratih. Vsi kabli morajo ustrezati razredu Cca.

Razmestitev in tip svetil je razvidna iz načrtov elektroinstalacij - razsvetljave.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

Izvedla se bo varnostna razsvetljava za umik, ki označuje najkrajšo pot izhoda iz objekta. Svetilke se bodo ob izpadu omrežja napajale iz vgrajene akumulatorske baterije, na katero se ob izpadu omrežja avtomatsko preklopijo in svetijo skladno s predpisi minimalno 3 ure. Vsi kabli morajo ustrezati razredu Cca.

INSTALACIJA STALNIH PRIKLJUČKOV IN VTIČNIC

Vtičnice in stalni priključki v predmetnem objektu bodo v nadometni in podometni izvedbi.. Število in mesto vtičnic je razvidno iz tlorisov, prav tako mesto stalnih priključkov. Vtičnice se montirajo na višini 0.5, m oz. na višini, ki je posebej opisana v tlorisih. Vsi kabli morajo ustrezati razredu Cca.

Preseki vodnikov za vtičnice in ostale priključke so razvidni iz enopolne sheme oziroma iz načrtov elektroinstalacij.

## OZEMLJITEV IN STRELOVODNA INSTALACIJA

Projekt je izdelan po veljavni tehnični smernici TSG-N-003;20013 Zaščita pred delovanjem strele. Za zaščito pred udarom strele je projektirana strelovodna instalacija. Strelovodno instalacijo se naredi le z elementi, predvidenimi po veljavnih predpisih RS.

ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA

Telefonska inštalacija in Internet (univerzalno ožičenje)

Dovod šibkotočnih priključkov se izvede iz obstoječe KV omarice, kot je prikazano v načrtih elektroinstalacij. Od obstoječe KV omarice do posameznih vtičnic RJ45 se položi kabel UTP Cat6.

Instalacija alarmnega varovanja

Izvede se instalacijo alarmnega varovanja in sicer po sistemu POE IP javljalnikov, ki se jih poveže preko mreže na obstoječi sistem varovanja. Za ta namen se uporabi UPS naparava, ki zagotavlja obratovanje ob izpadu el. energije.

II.2	NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA

VODOVOD

Voda je do projektiranega objekta pripeljana iz obstoječega javnega vodovodnega omrežja in že izvedenega vodovodnega priključka, ki napaja celoten vrtec z šolo. Z nove prostore se hladna voda pripelje iz obstoječe kotlovnice oz. obst. vodomernega jaška. Pri prehodu cevi v objekt se v omaroci vgradi odštevalni števec DN 20.

V fazi izdelave PZIja podatek o vodomeru in obstoječi priključni cevi ni znan. Na licu mesta z upravljalcem vodovoda preveriti ali je vgrajeni vodomer zadosten za potrebe celotnega vrtca. Po potrebi zamenjati  oz. obnoviti V.J.

Vsi razvodi tople in hladne vode v prizidanem objektu bodo iz plastičnih cevi za pitno vodo. Glavni horizontalni razvod je predviden za hladno in toplo vodo nad visečim stropom prostorov, vertikalni vodi pa v leseni konstrukciji. Vse razvode prilagoditi leseni konstrukciji ! Temperatura tople vode na iztokih ne sme preseči 35 ºC. Vse cevi hladne in tople vode se toplotno izolira s  cevno izolacijo. Hladna voda z  9 mm in topla voda, vključno s cirkulacijo, z debelino 19 mm.

Glede na izračun porabe vode 3,91 m3/h ustreza odštevalni vodomer dim. DN .

Za prizidavo ustreza priključna cev DN 25.

Temperatura tople vode za umivalnike in tuše v prizidku vrtca ne sme preseči 35 ºC. Priključi se preko termostatskega ventila. Bojler in vsa armatura je predvi¬dena za nazivni tlak NP 10 bar. Cirkuliranje tople vode je omogočeno z vgrajeno obtočno črpalko. Varovanje bojlerja je predvideno  z varnostnim ventilom na tlak 6 bar.

KANALIZACIJA

V projektu je obdelana  temeljna, vertikalna in horizontalna kanalizacija. Odpadne vode so speljane pod temeljno ploščo in se vodijo preko revizijskih jaškov v obstoječi jašek javne kanalizacije.  Ker na lokaciji objekta poteka obstoječi kanalizacijski sistem, ga je potrebno prestaviti izven temeljne plošče vrtca. Dimenzije in stanje cevi je potrebno ugotoviti ob izkopu. Nadomesti se jih novimi, ustrezno povečati z upoštevanjem novih iztokov iz prizidka vrtca ! Izkop obst. cevi naj se izvede ob prisotnosti upravljalca kanalizacijskega sistema !

Dimenzioniranje odtočne kanalizacije iz vrtca je izdelano z ozirom na priključno odtočno cev sanitarnega elementa in obremenitveno vrednost iz tabel po DIN 1986.

Dimenzije so izbrane na podlagi zgornjih ugotovitev tako, da se ne približajo robnim pogojem.

Vsa kanalizacijska mreža se v celoti izvede iz plastičnih odtočnih cevi s fazonskimi kosi - tesnjene z gumi obročki, vključno tudi odduhi, ki so speljani skozi streho. Dimenzije cevi so izbrane po normah, enako tudi padci. Pri montaži je obvezno upoštevati navodila proizvajalca.

Cevi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico d=10 cm in zaščitnim slojem d=30 cm v terenu V. ktg. V primeru povoznih površin se cevi obetonirajo z MB 30.

Za prizidan vrtec bi ustrezal kanalizacijski priključki DN 125 do prvega jaška, ki se po združitvi priključijo na skupni revizijski jašek, od katerega bi šla v obst. javno kanalizacijo priključna cev DN 200.

Vendar, kot že omenjeno, na lokaciji objekta poteka obstoječi kanalizacijski sistem, ga je potrebno prestaviti izven temeljne plošče vrtca. Dimenzije in stanje cevi je potrebno ugotoviti ob izkopu. Nadomesti se jih novimi, ustrezno povečati z upoštevanjem novih iztokov iz prizidka vrtca ! Izkop obst. cevi naj se izvede ob prisotnosti upravljalca kanalizacijskega sistema !

Vsa kanalizacijska mreža se v celoti izvede iz plastičnih odtočnih cevi s fazonskimi kosi - tesnjene z gumi obročki, vključno tudi odduhi, ki so speljani skozi streho.

SANITARNI ELEMENTI IN ARMATURE

Vsi sanitarni elementi in armature so predvideni standardni in jih izbere investitor glede na trenutno ponudbo – prilagojeno starostni skupini v vrtcu – 1. STAROSTNO OBDOBJE !

POŽARNA ZAŠČITA

V smislu požarne zaščite so po objektu nameščeni gasilni aparati na prah ABC po požarni študiji in obstoječo hidrantno omrežje v okolici objekta.

OGREVANJE

Na osnovi dane arh. podloge je izdelan projekt centralnega ogre¬vanja za prizidek vrtca. Projekt je izdelan po veljavnih predpisih PURES in DIN 4701. Za izračun transmisijskih izgub je vzeta minimalna tempera-tura -13°C. Objekt je prostostoječ in v normalno vetrovni legi. Transmisijske izgube obravnavanega dela objekta znašajo 14,4  kW. Prostori so ogrevani, delno hlajeni in prezračevani z dovodom in odvodom zraka, skladno z zahtevami iz projektne naloge

KOTLOVNICA

Ker v obst. kotlovnici ni dovolj kapacitete za ogrevanje prizidka, je zunaj vgrajena toplotna črpalka zrak/voda KRONOTERM ali podobna, reverzibilna, primerna za ogrevanje in hlajenje, za zunanjo postavitev, s kapaciteto 17,2 kW, COP 4,4 (A2/W35, območje delovanja -25/+40), ki bo zadoščala za pokrivanje toplotnih izgub. Toplotna črpalka je opremljena z vso varnostno in regulacijsko opremo, obtočnimi črpalkami, zaprto ekspanzijsko posodo, varnost¬nim in odzračevalnim ventilom, mešalno pipo, termomanometrom, prelivnim ventilom, pipo za polnjenje in praznjenje sistema, stensko krmilno enoto in zalogovnikom 500 L.

CEVNA NAPELJAVA

Cevi za ogrevanje prostorov so iz toplotne črpalke vodene tlaku v  izolaciji do omaric, kjer se priključijo na razdelilce talnega ogrevanja. Odzračevanje je izvedeno na najvišjih točkah razvoda, lokalno na vseh razdelilcih talnega ogrevanja. Cevi bodo bakrene oplaščene (WICU ali podobne) in UPONOR SDR 6 (PN 20) (ali podobne), mehansko ojačane  z integriranim aluminijevem ovojem, za radiatorski razvod. Cevi so izolirane z  cevno izolacijo 19 mm.

TALNO OGREVANJE

Z talnim ogrevanjem bodo ogrevani vsi prostori. Dodatno se sanitarije ogrevajo z el. cevnim radiatorjem.

Instaliranih bo triindvajset zank talnega ogrevanja. Ogrevanje bo izvedeno z plastičnimi cevmi za talno ogrevanje UPONOR  PE-Xa 16*2 ali podobne.  Cevi bodo pritrjene na sistemsko ploščo UPONOR. Cevi bodo vodene 10 do 15 cm narazen. V vsaki zanki bo od 60 do 120 m cevi, ki bodo priključene na lastni regulacijski sistem kakor je razvidno iz sheme kotlovnice. Sistem toplovoda za talno ogrevanje je 35/25 °C.

PREZRAČEVANJE

Prezračevanje prostorov je z dovodom filtriranega in ogretega oz. ohlajenega zraka in z odvodom zraka.

Zunanje sanitarije prezračujemo lokalno z odvodom zraka. Zrak odvajamo z aksialnim ventilatorjem VARIO ali podobnim. Ventilator sesa zrak direktno iz prostora in ga preko prezračevalne tuljave potiska na prosto. Količina odsesovanega zraka je odvisna od volumna prostora in 6 do 8-kratne izmenjave zraka. Ventilatorji morajo imeti protipovratno loputo in časovno nastavljivo delovanje.

Igralnici, garderobo in večnamenski prostor prezračujemo z dovodom filtriranega in ogretega oz. ohlajenega  zraka in z odvodom zraka.

Za prezračevanje je v tehničnem prostoru vgrajena prezračevalna naprava talne izvedbe RUCK ETA K 2400 V ali podobna, zmogljivosti 1680 m3/h, pri tlaku 200 Pa, opremljena z dovodnim in odvodnim prostotekoči EC ventilatorjji z funkcijo konstantnega pretoka zraka, ploščnim Al izmenjevalcem za izkoriščanje odpadne toplote iz odpadnega zraka, z izkoristkom nad 82%, filtroma na dovodu F7 in F5 na odvodu zraka, vodnim dogrelcem zraka, DX grelnik hladilnik kompatibilen s TČ, direktnim uparjalnikom freona v povezavi s samostojno reverzibilno toplotno črpalko zrak-voda za ogrevanje in hlajenje (priprava vode 45/35*C in 7/12*C), kompletno z vso potrebno regulacijsko opremo za avtomatsko delovanje in krmilno omaro. Naprava je paketne izvedbe. Dovodni in odvodni kanali imajo vgrajene dušilce zvoka.

II.2	NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

Projekt obravnava prizidek obstoječemu objektu vrtca Radlje ob Dravi, na parc. št. 830, k.o. 804 Radlje ob Dravi.

- Za projektiranje požarne varnosti so bile, skladno z 8. čl. Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 14/2007), upoštevane zahteve švicarske tehnične smernice VKF.

Koncept požarne varnosti vključuje naslednje elemente požarne zaščite:

- ustrezni odmiki od sosednjih objektov in predvideni ukrepi za omejitev prenosa požara med prizidkom in obstoječim objektom,

- predvidena je ustrezna požarna odpornost nosilne konstrukcije,

- razdelitev na požarne sektorje: Prizidek je zasnovan kot enovit požarni sektor, neto tlorisne površine cca. 480 m2. Dimni sektor je enak požarnemu sektorju. Za odvod dima se uporabijo okna in vrata na prosto,

- ustrezna dolžina evakuacijskih poti do izhodov iz objekta: predviden je izhod skozi glavni vhod, vsaka igralnica pa ima tudi svoj izhod na prosto, vrata na teh izhodih bodo opremljena z napravami za zasilne izhode (skladno SIST EN 179)

- ročni gasilniki: notranja požarna zaščita se izvede z namestitvijo ustreznega števila gasilnih aparatov, skladno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov, notranji hidranti niso zahtevani,

- skladno z zahtevami tehnične smernice TSG-1-001:2019 je glede namembnost, požarno obremenitev in lokacijo objekta potrebna količina vode za gašenje 10 l/s. Gasilna voda je zagotovljena iz obstoječe hidrantne mreže osnovne šole in ulične hidrantne mreže.

- ustrezne dovozne poti za intervencijska vozila in postavitvene površine: Z gasilskimi vozili je možen dostop do zahodne strani objekta, na ostale strani je mogoč peš dostop. Za delovno površino za gasilska vozila se uporabijo asfaltirane površine na zahodni in južni strani objekta,

- predvidena je vgradnja strelovodne zaščite,

- predvidena je vgradnja varnostne razsvetljave kot sistema aktivne požarne zaščite,

- vgradnja drugih sistemov aktivne požarne zaščite ni zahtevana.

| 6. | IZKAZI |
| --- | --- |

-	izkaz energijskih karakteristik stavbe

-	izkaz požarne varnosti

-	izkaz zaščite pred hrupom

| 7. | GRAFIČNI PRIKAZI |
| --- | --- |

- komunalna oskrba

- ureditev gradbišča in  zakoličbena situacija